## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-TR-2375 |  |  | Transmital Date:2023/09/20
Document Title:Architectural Drawing For Gas Compressors Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0206-AR-TR-2375 |  |  | Transmital Date: 2023/09/20
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003_D03 |  |  | CRS Status: | AN
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 12 ریپلای شیت،پله و راهرو جهت دسترسی به روشنایی شلتر لحاظ گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | با توجه به محدودیت عرض سایبان امکان در نظر گرفتن راهرو پشت جرثقیل وجود ندارد و باعث کم شدن محدوده ی عملکردی جرثقیل می شود، مطابق نظر بخش برق، دسترسی موردنظر با استفاده از بالابر پرتابل، انجام می گیرد.
2 | بند 15 ریپلای شیت، نامگذاری تابلوهای موجود انجام پذیرد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | مسیر ترنچ ها نمایش داده شده است. تابلوهای برق بر رئی تجهیز قرار دارد و داخل آن پکیح است و لطفا به مدارک سازنده مراجعه گردد.
3 | در شیت 1/4 فاصله بین محور های IوJ در پلان کف و پلان بام مغایرت دارد.اصلاح شود. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | فاصله بین آکس ها اصلاح گردید.
4 | مقتضی است جهت دهانه های ورودی شلتر در ضلع جنوبی در محور 4 مابین محورهای D-E و J-K فاصله آزاد از زیر پوشش بدنه تا روی کفسازی به حداقل 6 متر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | با هماهنگی بخش سازه اصلاح گردید.
5 | تراز روی براکت جراثقیل درج نشده لذا لحاظ گردد. باتوجه به اندازه گیری تیر جراثقیل از فایل NATIVE، تراز ارتفاعی در نظر گرفته شده برای تیر جراثقیل -با احتساب ارتفاع هوک آن- مناسب نیست.بررسی، بازنگری و با هماهنگی بخش مکانیک اصلاح گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | تراز روی براکت با هماهنگی بخش مکانیک جهت حمل قطعات کمپرسور و مشخصات جرثقیل تنظیم گردیده است.
6 | در خصوص ارتفاع شلتر با توجه به نیازمندی بخش مکانیک و در هماهنگی با این بخش، ارتفاع شلتر بررسی و در صورت نیاز بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | باتوجه به الزامات ابعادی تجهیز و تراز جرثقیل نیازی به تغییر ارتفاع شلتر نمی باشد.
7 | با عنایت به عدم نهایی سازی مدرک روت مسیر کابلهای برق و ابزار دقیق، تایید مسیر ترنچهای نمایش داده شده در پلان و سکشنها منوط به نهایی شدن مدرک مزبور میباشد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | کلیه تغییرات مسیر کابل های برق و ابزاردقیق بر اساس الزامات تجهیز به روزرسانی شده است و اطلاعات مطابق مدرک UG می باشد.
8 | مسیر ترنچ/داکت بانکهای پیرامونی در ورودی/خروجی شلتر نمایش داده شود. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | مسیر ترنچ های ابزاردقیق و کاندوئیت های برق زیر شلتر به طور کامل نمایش داده شده است با توجه به اینکه خارج از محدوده شلتر خارج از مسئولیت مدرک معماری می باشد ادامه داده نشده است. این مدرک کاملا در تطابق با نقشه های زیرزمینی UG تهیه شده است و لطفا برای ادامه مسیر ترنچ ها به آن مدرک رجوع شود.
9 | ترنچهای نمایش داده شده در برش با پلان همخوانی ندارد،ضمن اصلاح،تمامی دیچ ها و ترنچهای موجود در پلان کف و سکشنها نامگذاری گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | مطابق با آخرین تغییرات بازنگری شده است.
10 | مشخصات ذکر شده برای ترنچها/درپوش ترنچها متناسب با کاربری آن (عبور بار سنگین) نیست. بازنگری و اصلاح شود. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | کلیه دیتیل های مورد لزوم اضافه شده است. لطفا دیتیل های جدید بررسی گردد.
11 | تعداد و محل بادبندیها در راستای طولی شلتر بنظر مناسب نیست در این خصوص با بخش سازه هماهنگی گردد. |  | 1402-2294-310820 | 1402/08/07 | بادبند ها طبق محاسبات صورت گرفته با هماهنگی بخش سازه اصلاح گردید.
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date:
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature