| NISOC | ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﻨﮏ ﺳﻄﺢ اﻻرض اﺣﺪاث ردﯾﻒ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎز در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﺑﯿﻨﮏ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن: 053 - 073 – 9184 | PMR FOR LV SWITCHGEAR, MCC & LV CAPACITOR BANK |  |  |  |  |  |  |  | ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ : 14 از 15 |
|  | ﭘﺮوژه | ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎري | ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه | ﺗﺴﻬﯿﻼت | رﺷﺘﻪ | ﻧﻮع ﻣﺪرك | ﺳﺮﯾﺎل | ﻧﺴﺨﻪ |  |
|  | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0002 | D02 |  |

# ATTACHMENT 3

11.3	DEVIATIONS / EXCEPTIONS TO JOB SPECIFICATION

Requisition No.: Description: Equipment No.:

| Item No. | Description of proposed exception | Recommended revision to job specification | Reason for proposed exception | Effect on base proposal if CONTRACTOR rejects exception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ipeck کلیدهای MCCB طبق جدول 7 IEC برابر 105KA در نظر گرفته شده است. | این قسمت بر اساس مدارک پایه (درخواست) پر شود . | مطابق استاندارد عمل شد. |  |
| 2 | پیشنهاد فنی بر اساس نقشه تک خطی ارائه شده است. |  | در صورت مغایرت بین مدارک مختلف اولویت با مدرک تک خطی می‌باشد. | این نکته درمدرک لیست انحرافات کاربردی ندارد. اگربین مدارک تک خطی و سایر مدارک پیوست مدرک خرید مغایرت وجود دارد به عنوان انحراف اعلام شود در غیر این صورت حذف گردد. |
| 3 | جهت لوازم اندازه گیری آنالوگ تست بلاک جریانی و ولتاژی دیده نشده است(برای مولتی مترها دیده شده است) | این قسمت بر اساس مدارک پایه (درخواست) پر شود . | با توجه به مدرک SLD و مورد نیاز نبودن این تجهیزدر پیشنهاد دیده نشده است. |  |
| 4 | کلیدهای MPCB به جای ترکیب Disconnector Switch و رله Over Load دیده شده است. | این قسمت بر اساس مدارک پایه (درخواست) پر شود . | با توجه به تایید مشاور و TCL دراین پشنهاد MPCB لحاظ شده است. |  |
| 5 | برای هر سلول OFW(فیدرهای خروجی) یک عدد ترانس تغذیه ایزوله 400/230 دیده شده است. تابلو D.G PANEL در این پیشنهاد دیده نشده است. |  | با توجه به درخواست کارفرما برای هر سلول یک عدد PT لحاظ شده است. | برای هر باسبار یک ترانس ایزوله تامین شود و برای مابقی سلولهای آن باس توزیع گردد. |
| 6 | گلند و ANSI CODE 27R جهت سرکابل در این پیشنهاد دیده نشده است. |  | با توجه به فشار ضعیف بودن تابلوها و عدم وجود ولتاژ پسماند جهت سرکابل 27R دیده نشده است. | در صورتی که در خواستی در مدارک مبنی بر این نکته وجود ندارد از لیست انحراف حذف شود. |
| 7 | جهت پله های خازنی کنترل فاز دیده نشده است. |  | کنترل فاز دیده شده است. | صرفا در صورت لحاظ استراکرپین جهت پله های بانک خازنی عدم استفاده از کنترل فاز جهت پله های خازنی مورد تایید خواهد بود. |
| 8 | Dummy panel دیده نشده است و قیمت به صورت Option اعلام می گردد |  | با توجه به نقشه جانمایی مورد نیاز نیست. قیمت به صورت اپشن ارائه می‌گردد. | در صورت نیاز و با توجه به چیدمان تابلوها در اتاق برق و همچنین با توجه به نقشه معماری ساختماتن سلول dummy ارائه گردد،درغیر این صورت از لیست انحرافات حذف شود. |
| 9 | جنس ترانس های ظفر و آزمون ترانس بر اساس استاندارد ساخت خود شرکت ها می باشد. | این قسمت بر اساس مدارک پایه (درخواست) پر شود . | طبق استاندارد سازنده می‌باشد. |  |
| 10 | جهت ANSICODE 50,51,50N,50G یک رله حفاظتی دیده شده است. | ین قسمت بر اساس مدارک پایه (درخواست) پر شود . | مورد تایید است. | جهت ANSICODE 50,51,50N,51G استفاده ازیک رله حفاظتی بلا مانع است. |
| 11 | با توجه به درخواست کارفرما و نقشه تک خطی TCS RELAY به صورت BUILT IN داخل رله حفاظتی دیده شده است. |  |  |  |