## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2817 |  |  | Transmittal Date: 03/Nov/2024
Document Title: TBE For LV Switchgear, MCC & LV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2817 |  |  | Transmittal Date: 03/Nov/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | All Manufacturers, Vendors and sub-Vendors shall be selected from project approved Vendor list. Any deviation from approved Vendor list shall be mentioned in the deviation list. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | همانگونه که در تعهدات این پیمانکار میباشد تمامی تجهیزات از AVL مورد تایید ارائه خواهد شد و در صورت هرگونه مغایرت این موضوع جهت تصمیم گیری نهایی به اطلاع آن کارفرمای محترم خواهد رسید.
2 | Item 26 of TCL: Related certificate, license, type test and test reports are necessary to submit by vendor at the bid stage to check the quality and capability of vendor, not after P.O. It is very strange that the vendors has not submitted above mentioned documents while has been accepted in TBE by consultant. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مدارک مثبته از جهت حضور سازندگان در لیست سازنگان مجاز حتما اخذ خواهد شد و در نسخه آتی ارسال خواهد گردید.
3 | All attached document to MR shall be signed, stamped and submitted by vendor at this stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | موارد مطرح شده جزو اصول اولیه قرارداد با سازندگان میباشد و قطعا در رویژن های بعدی کلیه مدارک بصورت ممهوراز سازندگان اخذ خواهد شد.
4 | All deviations shall be filled in native deviation list by vendor (According to TCL) and shall be clarified between consultant and vendor. Then, the results shall be reflected into TBE conclusion. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | با توجه به اینکه انحرافات مطرح شده توسط سازندگان جزئی بوده است ،لذا این پیمانکار با قبول مسئولیت و جهت جلوگیری از اتلاف وقت اقدام به ارسال TBE نموده و همزمان در حال رایزنی با سازندگان جهت رفع انحرافات نیز میباشد.
5 | Due to new LV switchgear, MCC and capacitor bank cells to be installed in the existing switchgear building and there are limitation in free space, all Bidders to be issued their preliminary arrangement layout including proposed cells dimensions in order to checking installation ability in the available free space. (Rear access is preferred) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | جانمایی تابلوها در حیطه کاری تابلوساز قرارداد ه شده است و یکی از دغدغه های اصلی این پیمانکار بوده و به طور ویژه کنترل میگردد.
6 | Pars Tablo: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18
6-1 | Switchgear arrangement layout in switchgear building shall be submitted at this stage by vendor to check free space, because of space limit in switchgear building. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | جانمایی تابلوها در حیطه کاری تابلوساز قرارداد ه شده است و یکی از دغدغه های اصلی این پیمانکار بوده و به طور ویژه کنترل میگردد.
6.2 | Due to space limitation in switchgear building, proposal shall be submitted in two options: - Option one with Front access switchgears. - Option Two with Rear access switchgears. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | جانمایی تابلوها در حیطه کاری تابلوساز قرارداد ه شده است و یکی از دغدغه های اصلی این پیمانکار بوده و به طور ویژه کنترل میگردد.
6-3 | Type test, test report and certificate has not been submitted. These documents shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مدارک مثبته از جهت حضور سازندگان در لیست سازنگان مجاز حتما اخذ خواهد شد و در نسخه آتی ارسال خواهد گردید.
6-4 | Deviation list shall be submitted in next revision. In case of Even if there is no deviation, it shall be clearly mentioned in deviation list and submitted by vendor. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | در نسخه آتی مدرک امضا شده لیست انحرافات از سازنده اخذ خواهد شد.
6-5 | 2 years and Pre-Comm. & Commissioning Spare part lists shall be submitted based on project spare part instruction for below items separately: -LV switchgear -LV capacitor bank -MCC (2101A/2101B/2101C) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | با توجه به این موضوع که پروژه به صورت EPC میباشد جهت جلوگیری از اتلاف وقت ،این پیمانکار جهت آگاهی آن کارفرمای محترم اقدام به ارسال مدارک نموده است ،لذا در ویرایش نهایی اقدامات مورد نیازجهت اصلاح پیشنهادات مد نظر قرارخواهد گرفت.
6-6 | Capacitor bank data sheet shall be filled completely and submitted at the Bid stage. For example items 12.1 to 12.3 shall be filled by vendor. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | با توجه به این موضوع که پروژه به صورت EPC میباشد جهت جلوگیری از اتلاف وقت ،این پیمانکار جهت آگاهی آن کارفرمای محترم اقدام به ارسال مدارک نموده است ،لذا در ویرایش نهایی اقدامات مورد نیازجهت اصلاح پیشنهادات مد نظر قرارخواهد گرفت.
6-7 | All catalogues of electrical equipment such as ACB, MCCB, switch fuse, protection relay, capacitor bank, Measuring center, alarm window, etc. shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | در این مرحله آخذ خواهد شد و در نسخه آتی پیشنهادات ارسال میشود.
6-8 | All descriptions about MV and GIS panels shall be deleted from submitted catalogue. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مدارک مربوطه به این بسته خرید در کاتالوگ گنجانده خواهد شد.
6-9 | Some functions or equipment missed from technical offer, some of these items mentioned bellow, Vendor shall be considered all requested items as per MR attachments and no claim will be accepted after contract: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18
6-9-1 | transducer for P,Q and V are required as per SLD, but these items have not been mentioned in the technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | به سازنده جهت در نظر گرفتن این تجهیز اعلام خواهد شد.
6-9-2 | accuracy class for voltmeter/ammeter and measuring unit shall be mentioned as per requisition. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مطابق مدارک تایید شده پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
6-9-3 | function 94 for incomings 1&2 shall be added to technical offer |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مطابق مدارک تایید شده پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
6-9-4 | function 81 for incoming 3 shall be added to the technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | این فانکشن جهت ورودی دیزل ژنراتور در نظر گرفته خواهد شد.
6-9-5 | function 25 shall be considered separately. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-9-6 | ammeter shall be considered with selector switch for incomings 1,2and 3. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-9-7 | motor starter modules shall be equipped with fuse disconector switch as per SLD but in the issued technical offer just fuses have been considered without disconnector switch. Therefor disconnector switch shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مطابق با نامه 1403-2290-393039 مناطق نفت خیز استفاده از mpcbو کنتاکتور بجای ترکیب فیوز کنتاکتور مد نظر قرار خواهد گرفت.
6-10 | regarding item 6-9-7 above replacing fuse disconnector switch with MPCB or MCCB can be proposed by Vendor as options. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مطابق با نامه 1403-2290-393039 مناطق نفت خیز استفاده از mpcbو کنتاکتور بجای ترکیب فیوز کنتاکتور مد نظر قرار خواهد گرفت.
6-11 | Undervoltage release shall be considered for all ACB's based on NISOC comment. (Letter NO. 03/2294/291780 date 1403/07/29). Please clarify about mentioned "MN" in the items 2.8 of proposed part list tables for incomings and couplers. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-12 | Rating voltage of capacitor bank shall be considered 440V. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-13 | 48X48 ammeter for incoming MCC (2101A/2101B/2101C) shall be replaced with 72X72mm or 98x98mm. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-14 | Motor starters for MCC-2110A/B/C shall be equipped with core balance CT and 50G relay as per SLD, these items have not been considered in the issued technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-15 | Each capacitor bank dimensions shall be specified in the technical proposal for capacitor banks. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
6-16 | Capacitor bank cooling shall be of natural air cooled design and using fan and filter is not permitted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | استفاده از فن در سلول های بانک خازنی بدلیل تخلیه هوای گرم داخل سلول بوده و در سایزینگ بانک خازنی تاثیری ندارد ،در هر صورت مورد تایید سازنده بوده و درمد نظر قرار خواهد گرفت.
7 | Runin Sanat: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18
7-1 | Design temperature shall be considered 52⁰C and so item 7 of deviation list is not accepted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-2 | Switchgear arrangement layout in switchgear building shall be submitted at this stage by vendor to check free space, because of space limit in switchgear building. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-3 | Due to space limitation in switchgear building, proposal shall be submitted in two options: - Option one with Front access switchgears. - Option Two with Rear access switchgears. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-3 | Type test, test report and certificate has not been submitted. These documents shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-4 | country of origin shall be mentioned in sub vendor list for each item. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-5 | 2 years and Pre-Comm. & Commissioning Spare part shall be submitted based on project spare part instruction for below items separately: -LV switchgear -LV capacitor bank -MCC (2101A/2101B/2101C) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-6 | LV switchgear and Capacitor bank data sheet shall be filled completely and then submitted in next revision. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-7 | All catalogues of electrical equipment such as ACB, MCCB, switch fuse, protection relay, capacitor bank, Measuring center, alarm window, etc. shall be submitted by vendor. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-8 | List of equipment for LV switchgears, Capacitor bank and MCC shall be specified separately. Its not clear in technical offer. Meanwhile every row that is not used in panels shall be deleted in table of equipment list. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-9 | transducer for P,Q and V are required as per SLD, but these items have not been mentioned in the technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-10 | function 25 shall be considered separately. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-11 | all sub vendors shall be selected from Ministry of Petroleum (MOP) approved vendor list. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-12 | Proposed panel width for each MCC (3000mm) is too big and it is not possible to installation in the considered space. Manufacturer to be proposed solution to reduce panel width. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-13 | Rating voltage of capacitor bank shall be considered 440V. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
7-14 | Technical justifications for deviations Item No's of 4 and 9 of deviation list shall be issued. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8 | Taban Tablo: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18
8-1 | HamyanFan is not acceptable for lockout relay. It shall be replaced with Siemens. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-2 | Design temperature shall be considered 52 degree centigrade as per project data sheet |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-3 | Type test, test report and certificate has not been submitted. These documents shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-4 | Manufacturer and model No. for each feeder main equipment shall be added to issued part list. For example "Air Circuit Breaker ABB E3N-2000-x-x-x". |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-5 | country of origin shall be specified in Sub vendor list based on technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-6 | 2 years and Pre-Comm. & Commissioning Spare part shall be submitted based on project spare part instruction for below items separately: -LV switchgear -LV capacitor bank -MCC (2101A/2101B/2101C) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-7 | Capacitor bank data sheet shall be filled in completely and submitted at Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-8 | All catalogues of electrical equipment such as switchgear, ACB, MCCB, switch fuse, protection relay, capacitor bank, Measuring center, alarm window, etc. shall be submitted at the bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-9 | transducer for P,Q and V are required as per SLD, but these items have not been mentioned in the technical offer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-10 | accuracy class for voltmeter/ammeter and measuring unit shall be mentioned as per requisition. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-11 | function 94 for incomings 1&2 shall be added to technical offer |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-12 | Undervoltage release shall be considered for all ACB's based on NISOC comment. (Letter NO. 03/2294/291780 date 1403/07/29) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-13 | Rating voltage of capacitor bank shall be considered 440V. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-14 | Technical description of each equipment shall be mentioned with detail for example accuracy class of ammeter, protection functions of relays, Burden of CT's etc. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
8-15 | Regarding item No 2 of deviation list, Motor starters for MCC-2110A/B/C shall be equipped with core balance CT and 50G relay as per SLD, |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9 | Ista Noavaran: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18
9-1 | Regarding issued deviation list for Fuse proposal: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-1 | Item 1 is not acceptable: Design temperature shall be considered 52⁰C. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-2 | Item 3 is acceptable in case of use of flash mounted earth fault relay. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-3 | Item 4 is not acceptable. Built in protection relay are not acceptable. At the other hand protection functions 25, 50G, 86, 86T shall be considered separately. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-4 | Item 5 is not acceptable, lamp test to be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-5 | Item 6 is not acceptable, each cell shall have its control voltage transformer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-1-6 | Item 9 is not acceptable, phase control shall be added as per project SLD. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2 | Regarding issued deviation list for MPCB proposal: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-1 | Item 1 is not acceptable: Design temperature shall be considered 52⁰C. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-2 | Item 3 is not acceptable. Built in protection relay are not acceptable. At the other hand protection functions 25, 50G, 86, 86T shall be considered separately. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-3 | Item 4 will be considered as alternative, in case of approval by NISOC this alternative will be accepted |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-4 | Item 5 is not acceptable, lamp test to be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-5 | Item 6 is not acceptable, each cell shall have its control voltage transformer. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-2-6 | Item 9 is not acceptable, phase control shall be added as per project SLD. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-3 | Type test, test report and certificate has not been submitted. These documents shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-4 | Sub vendor list shall be submitted and following items shall be specified in sub vendor list: -Country of origin -Brand name |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-5 | Manufacturer and model No. for each feeder main equipment shall be added to issued part list. For example "Air Circuit Breaker ABB E3N-2000-x-x-x". |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-6 | 2 years and Pre-Comm. & Commissioning Spare part shall be submitted based on project spare part instruction for below items separately: -LV switchgear -LV capacitor bank -MCC (2101A/2101B/2101C) |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-7 | Capacitor bank data sheet shall be filled in completely and submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-8 | All catalogues of electrical equipment such as MPCB, protection relay, capacitor bank, Measuring center, alarm window, etc. shall be submitted at the Bid stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-9 | Rating voltage of capacitor bank shall be considered 440V. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-10 | Equipment list of each feeder (for incomings and couplers) and each type of outgoing feeders (for example Type M1, M2, F3, etc.) for GCS-400-NSWG-001 and MCC 2201A/B/C shall be added to technical offer in order to check each feeder separately in next revision. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
9-11 | Some items has been missed in technical offer based on latest revision of project SLD such as transducer for P,Q and V, function 94 for incomings 1&2, function 81 for incoming 3. Protection functions shall be considered based on project SLD. For example tow lock out relay shall be considered for normal incoming (86 and 86T) or 50BF and 74TCS shall be added to protection relay. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09709 | 2024-11-18 | مورد تایید سازنده بوده و در نظر گرفته خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorporated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11/13/2024 |  |  |  |  | Date: