## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2825 |  |  | Transmital Date: 09/Nov/2024
Document Title: Cable Schedule For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2825 |  |  | Transmital Date: 09/Nov/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0003_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پس از اصلاح مشخصات کابل حفاظت کاتدی مشخص شدن محل نصب کوپنهای حفاظت کاتدی و نهایی شدن LAYOUT امکان اظهار نظر وجود دارد. |  | 1403-2294-402583 | 1403/10/11 | کابل های اصلی تزریق و اتصال به سازه با توجه به سایت ویزیت و بررسی امکان اجرای بستر آندی در موقعیت مناسب نسبت به خط لوله هدف و خطوط لوله های دیگر در نقشه اصلاح و در مدرک Interconnecting Diagram نیز اصلاح شد. لذا اطلاعات ویرایش شده در مدرک ویرایش جدید Cable Schedule مطابقبت با نقشه جانمایی سیستم حفاظت کاتدی و Schematic Wiring Diagram دارد. با توجه به توضیحات ارائه شده در نامه پاسخ به کامنت های Material Take Off، وجود کوپن های حفاظت کاتدی در طراحی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 8 اینچ گاز، الزامی ندارد. استفاده از این تجهیز عموماً در پلنت های کامپلکس و بدلیل عدم دسترسی به مولدهای متعدد جهت حفاظت کاتدی کل خطوط لوله در این نوع پلنت ها، به منظور دریافت پتانسیل های لحظه ای خاموش در نقاط Hot Spot با وجود شرایط ماکارونی وار و کراسینگ های متعدد بسیار اهمیت دارد. لذا کوپن های پلاریزاسیونی در این پلنت ها الزام طراحی دراد تا بدون نیاز به انجام خاموشی از محل ترانس رکتی فایرها ، پتانسیل های لحظه ای خاموش در محل های مذکور (کراسینگ های متعدد با سایر خطوط لوله ، مجاورت با سیستم زمین و ...) و در بدترین حالت از نظر نوع پوشش بر روی کوپن چک گردد، در این راستا دریافت پتانسیل های منفی جهت کوپن در تعیین دوام و مقاومت لایه پلاریزاسیون در شرایط بدتر و درگیر با سازه های دیگر کمک بسیار شایانی می نماید. حال آنکه در این طراحی با وجود یک خط لوله انتقال بیرونی و دایرکت نیازی به استفاده از شرایط این چنینی نیست و با وجود تعداد بالای تست مارکر ها و باندینگ های مقاومتی در مسیر کراسینگ ها این مهم (دریافت شرایط معیارهای پذیرش کاتدیک) به صورت کامل و یونیفورم در طول مسیر خط لوله هدف قابل ارزیابی و بررسی خواهد بود. لذا کوپن کاتدیک در طراحی لحاظ نگردیده است.
2 | ستون Cable Tag باید کلیه اختصارات بکار گرفته شده بصورت رویه شماره گذاری تعریف گردند ضمنا بدليل واحدهای بهره برداری متفاوت نسبت به تعریف و اختصاص اختصار مناسب جهت سهولت شناسایی اقدام گردد |  | 1403-2294-402583 | 1403/10/11 | اصلاح شد و موارد تکمیلی نیز به ویرایش جدید اضافه گردید.
3 | مشخصات و متراژ کابل قدرت تغذیه مربوط به ترانسفورماتور رکتیفایر سیستم کاتدی در مدرک اضافه گردد . |  | 1403-2294-402583 | 1403/10/11 | مشخصات و متراژ کابل تغذیه و پاور به مولدها پس از بررسی روت های قابل بهره برداری در ایستگاه گاز و محل بینک بر روی مدارک مرتبط مانند نقشه جانمایی و لیست متریال و Cable Cutting به صورت فایل ازبیلت نهایی ارائه خواهد شد. در این مرحله بدلیل نیاز به هماهنگی و تایید بهره بردار محترم در هر دو پورت امکان ارائه نخواهد داشت. با توجه به تعیین محل دقیق ترانس رکتی فایرها در دو محل پس از امکان سنجی مسیرهای ممکن جهت تغذیه اطلاعات در این مدارک به صورت کامل بروز رسانی خواهد شد. کابل مورد نظر مطابق با اطلاعات دیتاشیت تولیدی این پیمانکار و اطلاعات ترانس رکتی فایر به کارفرمای محترم اعلام شده است. لذادر یان مدارک کابل 4Core سایز 6 مورد نظر است. متراژ متعاقبا بروز رسانی و اضافه خواهد شد.
4 | باتوجه به عدم تعیین موقعیت ترانسفورماتورهای حفاظت کاتدی ، بسترآندی و خط لوله نسبت به هم در مدارک پروزه ) پلات پلن و ... درج متراژ کابل تجهیزات مبهم است لذا در این خصوص شفاف سازی و نسبت به نهایی سازی مدارک پیش نیاز تسریع گردد . |  | 1403-2294-402583 | 1403/10/11 | کامنت مورد نظر با توجه به سایت ویزیت اخیر در تاریخ 30 بهمن ماه بررسی و در تمامی مدارک اشاره شده اصلاح و جهت تایید نهایی آن کارفرمای محترم ارسال شده اند. مطابق با صورت جلسه بازدید اشاره شده مکان های ترانس رکتی فایر و موقعیت نصب بستر های آندی با ملاحظات استانداردی نهایی و به تایید بازرسان و کارفرمای محترم رسید. تمامی اطلاعات در نقشه های جانمایی با ذکر محل دقیق و فواصل اضافه شده است. لذا این مورد نیز بررسی و مرتفع گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23/11/2024 |  |  |  |  | Date: