## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2826 |  |  | Transmital Date: 10/Nov/2024
Document Title: MTO For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2826 |  |  | Transmital Date: 10/Nov/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0003_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقتضی است پس از نهایی سازی مدارک پیش نیاز و نظرات این امور متعاقبا مدارک اقدام گردد. ضروری است مدارک ارسالی در تطابق کامل با مدارک پیش نیاز ، اسناد پیمان و استانداردها تولید شود در غیر اینصورت از ارسال مدرک خودداری گردد. نسبت به ارسال |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | لحاظ شده است.
1 | نشانگرهای حفاظت کاتدی در فواصل ۵۰۰ متری نصب می گردند. لذا تعداد .اصلاح گردد. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | نشانگرها جهت مانیتورینگ سیستم حفاظت کاتدی مشابه با طراحی صورت گرفته هر 1000 متر منظور شده است. مطابق با شرح کار و جهت خطوط لوله بیرون سایت است. هر 500 متر جهت محل هایی با شرایط روستایی و دسترسی نزدیک بهم عموماً طراحی میگردد که در .خصوص این خط لوله این مورد موضوعیت ندارد. لذا این کامنت اعمال نشده است.
2 | برخی اقلام از جمله کوپن حفاظت کاندی و متعلقات مربوطه از جمله IO Box ، دیتالاگر و ... در MTO ارائه نشده . |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | اقلام مانند کوپن جهت شرایط داخل پلنت و بررسی پتانسیل های لحظه ای بدون تزریق کاربرد داشته و برای خطوط لوله با هدف یک خط لوله کاربردی ندارد لذا در طراحی ارائه نشده است. دیتالاگر برای شرایط عدم دریافت عدد پتانسیلی در مواردی که بسیار شارپ و پلاریزاسیون ایجادی دوام نداشته باشد جهت سازه هایی با پوشش ضعیف کاربرد دارد که در این رابطه با وجود یک خط لوله با شرایط پوشش مناسب و کامل نیازی به استفاده از دیتالاگر نمی باشد. از .اینرو این کامنت اعمال نگردید.
3 | بدلیل عدم تعیین موقعیت ترانسفورماتور حفاظت کاتدی و بسترآندی در طرفین خط لوله گاز پروژه ، درخصوص ارتینگ و سایر نیازمندیهای احتمالی در این مقطع امکان اظهار نظر وجود ندارد. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | طی بازدید اخیر در تاریخ 30 بهمن ماه در حضور مجری محترم و کارشناسان این مهم مرتفع .گردید و محل بستر و محل ترانس رکتی فایر ها نیز نهایی شد.
4 | کابلهای مثبت و منفی به صورت آرمردار (XLPE/PVC/AWA/PVC) لحاظ شوند. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | کابل های مثبت و منفی اصلی تزریق به سازه و جعبه مثبت از نوع آرموردار و با سایز 50 انتخاب شد.د.
5 | کابل مثبت و منفی ۵۰×۱ لحاظ شود. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | کابل های مثبت و منفی اصلی تزریق به سازه و جعبه مثبت از نوع آرموردار و با سایز 50 انتخاب. شد.
6 | کاربرد Spark Gap مشخص گردد. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | اسپارک گپ در نقطه اتصال Monoblock Isolating Joints جهت حفاظت از این .تجهیز بلاکینگ جریان مستقیم نصب میگردند.
7 | مشخصات فنی آندهای MMO مطابق استاندارد (1)750-IPS-M-TP و Backfill از نوع 3 TYPE استاندارد 750-IPS-M-TP لحاظ شود. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | .این مورد در لیست کالا با ذکر مشخصات ارائه شده است.
8 | با توجه به طراحی پروژه در محل تقاطع با خطوط لوله مدفون آند فداشونده جعبه مقاومت متغیر و ... لحاظ و در فهرست کالا ارائه شود. همچنین در خصوص محل تقاطع با جاده عبور لوله از درون غلاف و ... آند فداشونده و همچنین جعبه اتصال برای لوله و غلاف لحاظ شود. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | در محل تقاطع اتصالات مناسب برای تجهیزات مانیتورینگ و رزیستوری لحاظ شده است و در لیست کالای ارسالی این موارد مرتفع شده اند. تعداد آند های فدا شونده در مدرک محاسبات ارائه شده است و روش های محاسبه آن ها به دو طریق مقایسه شده است باتوجه به زمان اندک بین دفن و راه اندزای سیستم دائمی از سیستم موقت با تعداد آند فدا شونده به روش وزنی در محاسبات ارائخه شده است که تعداد آن ها نیز بر این اساس در لیست کالا ارائه شده است.
9 | تعداد آندهای فداشونده برای حفاظت موقت پس از نهایی شدن مدرک محاسبات حفاظت کاندی بررسی می گردد.
10 | مطابق مدرک مشخصات فنی سامانه حفاظت کاتدی ،پروژه نصب سیستمهای پایش هوشمند با قابلیت اندازه گیری و ارسال پارامترهای سامانه حفاظت کاتدیک به کاربر از راه دور (جریان ولتاژ پتانسیل حالت روشن و خاموش لحظه ای وضعیت اتاقک ترانس و ....) به همراه کلیه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در نظر گرفته شود. |  | 03/2294/402646 | 1403/10/09 | این مورد در زمان ارائه اطلاعات ساخت ترانس رکتی فایر امکان بررسی و ارائه پروپوزال تکمیلی در این رابطه خواهد داشت. در حال حاضر ترانس ها از نوع هوشمند بوده و این قابلیت بصورت پیش فرش در برد های سازندگان تعبیه میگردد اما دستورها و شرایط انتقال و دریافت دستور امکان تغییرات دارد که در آن مرحله قابل ارائه و دریافت تایید از کارفرمای محترم را خواهد داشت.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23/11/2024 |  |  |  |  | Date: