## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2828 |  |  | Transmital Date: 11/10/2024
Document Title: Layout For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2828 |  |  | Transmital Date: 11/11/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003_D02 |  |  | CRS Status: C2 | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 03/2294/402578 | 1403/10/09 | تمام اطلاعات و تجهیزات تعبیه شده در این نقشه مطابق با طراحی و لیست کالای اعلام شده است. این کامنت در نقشه لحاظ شده است، طی بازدید انجام شده در تاریخ 30 بهمن ماه موارد استانداردی از محل بسترهای پیشین و خطوط لوله و معارض های موجود بررسی گردید. بسترهای آندی جدید با فاصله مناسب و بیش از 400 متر از بسترهای موجود در محل سیامکان در نظر گرفته شد، جهت بستر آندی منطقه تزریق گاز بینک نیز کراسینگ لاین ها و خط لوله قدیم و فاصله از محل ترانس و پلنت جدید در نقشه بررسی و در محلی با فاصله استانداردی و بیش از 200 متر نسبت به خط لوله قدیم تزریق گاز موجود منظور شد. لذا موارد اشاره شده دیگر در مرحله راه اندازی و تحویل کار قابل رصد و برطرف شدن در نقشه های ازبیلت اجرایی خواهد بود. در رابطه با بحث تداخل های احتمالی DC, AC نیز تمهیداتی مانند لیست کالاهای تداخلی مطابق با استانداردهای INTERFERENCE قابل ارائه است، این مهم در لیست متریال پیشنهادی به صورت آپشنال آورده شده است، در زمان راه اندازی و انجام تیونینگ قابل بررسی خواهد بود. لذا با بررسی میدانی در زمان راه اندازی در صورت وجود تداخل های جریان مستقیم و القای AC این موارد توسط این پیمانکار برطرف و Mitigation Procedure مناسب با توجه به نوع پدیده قابل ارائه خواهد بود. در حال حاضر با توجه به عدم انجام و راه اندازی و بررسی پیش نیازهای این آثار از قبیل تاثیرات و نبض پتانسیلی میدانی در موقعیت های Over Head lines ها و همچنین نسبت به سازه های بیگانه دیگر امکان ارائه و یا جانمایی در این نقشه پیشرو را نخواهد داشت. از سوی دیگر بدلیل نزدیکی خط لوله های گاز جدید و قدیم از محل بینک تا سیامکان تمامی موارد و تمهیدات پیشین جهت خط قدیم به منظور برطرف شدن آثار سوء جریان القایی قابل تعمیم است و برای برطرف شدن تداخل جریان مستقیم این دو خط لوله در مجاورت هم نیز می بایست از انجام باندینگ مستقیم بین دو خط لوله استفاده نمود که با توجه به نیاز به مانیتورینگ این نقاط جعبه های باندینگ (به همراه رزیستور) در محل های ابتدایی و انتهایی در جعبه های منفی کنار بسترها منظور میگردد تا در صورت نیاز تنظیمات در این نقاط بر روی دو خط لوله انجام گردد. از سوی دیگر تمامی رویه های اندازه گیری و جمع اوری اطلاعات اولیه پیش از راه اندازی توسط تیم راه اندازی این پیمانکار به صورت کامل انجام و در صورت بروز هرگونه تداخل های دیگر از سایر خطوط لوله منطقه انجام باندینگ های موضعی با توجه به نوع تداخل و استفاده از تجهیزات Damping مناسب در محل صورت خواهد گرفت. لذا با توجه به گستردگی و انجام تغییرات احتمالی در طول مسیر توسط بهره برداران دیگر انجام و بررسی و ازبیلت این تجهیزات به زمان راه اندازی و تحویل نهایی این سامانه موکول میگردد. این کامنت در حال حاضر با توجه به توضیحات اشاره شده قابل اعمال نخواهد بود.
2 |  |  | 03/2294/402578 | 1403/10/09 | پیرو بازدید انجام شده از محل در دو منطقه سیامکان و بینک تمامی موارد درخواست شده آن کارفرمای محترم بررسی گردید. در خصوص بسترهای آندی دو محل امکان سنجی جهت نصب و اجرا و کابل کشی به مولدها به صورت کامل و میدانی بررسی گردید. لازم به توضیح است نقاط اعلامی جهت بسترهای آندی تنها نقاطی بودند که امکان استحصال زمین و نبود معارض های زیر زمینی و رو زمینی فراهم بود از سوی دیگر فواصل مناسب از سازه های دفنی فلزی در این محل ها نیز بررسی و اعمال گردید. انجام کابل کشی پاور ترانس رکتی فایرها بازدید و در مرحله ازبیلت نقشه جانمایی تجهیزات بعد از اجرا امکان اعمال خواهند داشت بدلیل بررسی دقیق تر توسط دیسیپلین های دیگر در این رابطه امکان سنجی نصب و موقعیت دقیق آن در زمان اجرا و انجام برق رسانی نهایی و در نقشه های ازبیلت اعلام خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23/11/2024 |  |  |  |  | Date: