## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2828 |  |  | Transmital Date: 11/10/2024
Document Title: Layout For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-EL-TR-2828 |  |  | Transmital Date: 11/11/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003_D02 |  |  | CRS Status: C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | PEDCO EL: This document shall be revised after finalizing or minor comments on "Calculation Note For Cathodic Protection System". |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | بر اساس مدرک محاسباتی که با تراسنمیتال شماره 1845 ارسال شده است، تعداد ایستگاهها 2 عدد در نظر گرفته شده است. |  |  | Noted and Closed.
2 | PEDCO EL: There is conflict between this document and "Calculation Note For Cathodic Protection System" from point of view cathodic protection station, NBB and PBB. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | محل جانمایی ترانس های مورد نیاز در مدرک اضافه گردید. همچنین Positive Bond Box و Negative Bond Box ها در کنار ترانس مشخص شده است. |  |  | Noted and Closed.
3 | PEDCO EL: Anode ground beds location shall be added and specified on layout. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | محل جانمایی ترانس های مورد نیاز در مدرک اضافه گردید. همچنین محل بستر آندی در کنار ترانس مشخص شده است. |  |  | Noted and Closed.
4 | PEDCO EL: Tag of test points and test boxes in layout are similar in some places. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | PEDCO EL: Pages 3 and 4 are the same. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
6 | PEDCO PI: با توجه به اينكه نقشه Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan هنوز ارائه نگرديده است نمي توان در خصوص مدرك ترانسميتال فوق اظهار نظر نمود. تقدم و تآخر در ارائه مدارك رعايت گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | مدرک به روزرسانی گردید. |  |  | Noted and Closed.
7 | PEDCO PI: در جدول Reference Drawing نقشه هاي Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) و Pipeline Standard Drawing For Line Marker Post and Cathodic Protection System به عنوان مرجع درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | مدرک به روزرسانی گردید. |  |  | Noted and Closed.
8 | It shall be clarify why Test Point and Test Box has been deleted in this revision. Shall be rechecked and modified base on telephone conversation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | بواسطه نیاز به بزرگنمایی تجهیزات به منظور امکان رویت آن ها در نقشه کاتدیک قراردادن تعداد 51 عدد تست پوینت و مانیتورینگ کراسینگ ها با فواصل نزدیک در روت پلن بدلیل شلوغی بالا میسر نخواهد بود. بنابراین این تجهیزات در نقشه و صفحات پیوست در مسیر خط لوله با عنوان آیتم تجهیزات کاتدیک پروتکشن در فواصل یک کیلومتر و کراسینگ ها در محل تقاطع با یک سازه بیگانه (بعنوان نقطه کراسینگ) گنجانده شده است. نقشه Layout تهیه شده با درج محل بسترها و ارائه تجهیزات در مسیر پایپ لاین تکمیل و ارائه شده اند. لذا موارد در مدارک پیوست مرتفع شده است. |  |  | See below item 12.
9 | Cathodic protection layout shall be including all necessary item to use by contractor at site such as the dimesion of ground bed, distnace between transformer and PBB/NBB, installation detail NO., etc. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | موارد در نقشه های پیوست شده و مدرک محاسبات ارائه شده است. فواصل آندها نسبت به هم و فاصله بستر آندی از سازه ها و محل آن بدلیل Site Run شدن آن عموماً در نقشه های اجرایی نهایی فاینال و به کارفرما ارائه میگردند. لذا در این مرحله موقعیت ، فاصله و ... به صورت پیش فرض طراحی براساس استاندارد ارائه و طبق محدودیت ها و شرایط سایت قابل تصحیح و As Built خواهد بود. بنابراین با درنظر گرفتن نکات دفترچه طراحی و نقشه های ارسال شده نکات مورد نظر آن کارفرمای محترم قابل اجرا و مرتفع شدن است. |  |  | See below item 13.
10 | The installation location of CP station in layout and attachment are different from each other. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | در مدارک پیوست شده این مورد برطرف شده است. |  |  | See below item 14.
11 | See attached file for civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | این مورد اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
12 | مطابق با مدرك مسير خط لوله به ازاي هر 500 متر يك عدد تست پوينت در نظر گرفته شده است. در حاليكه در ساير مدارك ارسالي سيستم كاتديك از قبيل MTO وكانكشن دياگرام به ازاي هر 1000 متر يك عدد تست پوينت (مطابق با شرح خدمات پروژه) در نظر گرفته شده است. لذا اصلاحات لازم مطابق با قرارداد صورت پذيرد. در خصوص كراسينگ باكس نيز بررسي هاي لازم صورت پذيرد و عدم تطابق بين مدارك رفع گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09719 | 2024-11-23 | مطابق با طرح قبلی موجود در خصوص خط لوله قدیم فواصل بین هر تست مارکر 1000 متر منظور شده است و در نقشه ها اصلاح گردید. در خصوص باکس های مربوط به کراسینگ ها نیز اطلاعات در لیست کالا به صورت کامل ارائه شده است و محل دقیق با توجه به زمان اجرایی قابل ارائه در فایل نهایی ازبیلت اجرا خواهد بود.
13 | مشخص نمودن موقعيت دقيق (و يا تقريبي) محل نصب ترانس (به همراه Fence Area) ، باكس ها و همچنين Ground Bed در بررسي امكان سنجي اجراي سيستم كاتديك در محل پيشنهادي از سوي بخش هاي مختلف مهندسي از جمله سيويل و پايپينك و همچنين دريافت نقطه نظرات كارفرماي اصلي ضروري است. لازم به ذكر است شرايط و جزئيات نصب نيز ميبايست در مدرك ليوت مشخص گردد تا از بروز هر گونه ابهام و نيز اجراي سليقه اي در زمان اجرا جلوگيري به عمل آيد. همچنين بررسي كميت و كيفيت ليست اقلام ارسالي (مدرك MTO كاتديك) مطابق با مدرك ليوت صورت خواهد خواهد پذيرفت. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09719 | 2024-11-23 | در نقشه اعمال شد، محل ترانس ها در موقعیت داخل فنس پلنت است و نیازی به انجام فنس کشی مجزا جهت مولدها نیست. سایت ویزیت در تاریخ 30 بهمن ماه با حضور کارشناسان و بهره بردار محترم انجام گردید که تمامی این موارد بررسی و در این نقشه تولید شده لحاظ گردید. لازم به توضیح است که تنها در دو محل امکان نصب برای بستر آندی در منطقه بینک و سیامکان از نظر فواصل استانداردی و استحصال زمین قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت که مختصات و محل آن ها با ذکر فواصل مورد نظر آن کارفرمای محترم اعمال شده است. لذا این نکات لحاظ گردید.
14 | در خصوص ايستگاه سياهمكان همانند ايستگاه تقويت فشار گاز بينك موقعيت محل نصب ايستگاه كاتديك ميبايست بر روي پلات پلن مطابق با توضيحات ارائه شده در بند 13 ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09719 | 2024-11-23 | انجام شد.
15 | آخرين نسخه ارسالي مدرك پلن پروفيل خط، نسخه 2 (ترنسميتال 2454) ميباشد. ولكن نسخه پيوست مربوط به نسخه 1 مدرك مذكور ميباشد. مقتضي است اصلاحات لازم صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09719 | 2024-11-23 | اصلاح گردید.
16 | نقطه نظرات واحد پايپينگ: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09719 | 2024-11-23 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23/11/2024 |  |  |  |  | Date: