## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2935 |  |  | Transmital Date: 3-FEB-2025
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0311-IN-TR-2935 |  |  | Transmital Date: 3-FEB-2025
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برای بخش پکیج ها ستون تعداد پانل اصلاح گردد. در این قسمت تنها تعداد سیستم کافی است. میزان مصرف پکیج نمزدا براساس پنل محاسبه شده در حالی که میزان مصرف واحد برای کل سیستم کنترل تعریف شده استُ بنابراین میزان ۴۰۰۰ وات برای پکیج نمزا منطقی است. |  | 1403-2294-475000 | 1403/11/28 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
2 | دلیل استفاده از سروراشاره شده برای سیستم DCS و ESD محوطه گاز نا مشخص میباشد. این مورد پس از جلسه PIM سیستم های مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1403-2294-475000 | 1403/11/28 | با توجه به جلسه برگزارشده برای سیستمهای کنترل وتوضیحات ارايه شده توسط سازنده ، به دلیل Server based بودن نرم افزار ها و لاجیک کنترل در سیستمهای برند Honeywell برای DCS ، وجود این ایتم الزامی است.
2 | لازم است این مدرک پس از تعیین تکلیف کلیه پکیج ها و رفع دو بند پیش مورد بازنگری و بروز رسانی قرار گیرد. |  | 1403-2294-475000 | 1403/11/28 | با توجه به اخرین اطلاعات رسیده از سازندگان و با اصلاحات خواسته شده دربالا ،مدرک به روز رسانی شد.به جهت پوشش خطای احتمالی ۱۵٪ ضریب Contingency در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 1 Sep 2024 |  |  |  |  | Date: