## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2851 |  |  | Transmital Date: 26/11/2024
Document Title: Electrical Power & Control Cable Schedule |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0309-EL-TR-2851 |  |  | Transmital Date: 26/11/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002_D02 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بدلیل اهمیت مدرک جهت خرید و تامین کابلهای مورد نیاز پروژه، ضروری است مدرک با دقت کافی و صرف وقت مناسب و با در نظر گرفتن کابلهای ارتباطی بین تابلوهای مختلف تجهیزات آخرین مدارک سازندگان و تغییرات پروژه اصلاح و تکمیل و بروز رسانی گردد. بدیهی است بدلیل وابستگی مدرک با سایر مدارک پروژه تبعات هرگونه مغایرت انقص در مدرک ( مشخصات فنی متراژ و ...) بعهده پیمانکار است |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | ملاحضات لازم درخصوص موارد ذکر شده مد نظر قرار گرفت.
2 | توضیحات غیر مرتبط با واحد تقویت فشار نفت بینک مندرج در بخش NOTE حذف گردند . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | حذف شد.
3 | چنانچه کابل در مسیر عبوری تحت شرایط مختلف نصب ( نصب روی سینی کابل ، عبور از داکت بانک و مدفون در خاک ، عبور از بخشی از مناطق فرایندی ( قرار گیرد همواره باید مشخصات فنی کابل بدترین شرایط مربوطه مدنظر قرار گیرد |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | ملاحضات لازم درخصوص موارد ذکر شده مد نظر قرار گرفت.
4 | باعنایت به ایجاد تغییرات و اصلاحات متعدد در مدارک مهندسی تفصیلی و سازندگان کالاهای پروژه ، ضروری است مدرک بر این اساس اصلاح و جهت بررسی ارسال گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | ملاحضات لازم درخصوص موارد ذکر شده مد نظر قرار گرفت.
6 | Equipment Number با مدرک لیست بارها مطابقت ندارد بعوان نمونه Air Cooler |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرفت.
7 | مطابق اظهار نظر پیشین سطح ولتاژ کابلها براساس تعریف استاندارد -100-IPS -E-EL بند ۲-۷-۷صورت پذیرد لذا کابلهای ۳/۳ کیلوولت پروژه با رویه شماره گذاری M و سایر کابلهای ۱۱ کیلوولت باید با اختصار باید شماره گذاری و ستون Cable Tag No بر این اساس اصلاح شود لذا جوابیه " مورد تایید می باشد و در مدارک مرتبط ( MTO) در نظر گرفته خواهد شد " مورد پذیرش نیست و لازم است اصلاح گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرفت.
8 | ضمن اصلاح تگ کابلهای 11KV بر اساس توضیحات مذکور لازم است یک تایپ جدید جهت کابلهای ۱۱ کیلوولت سربدار در صفحه 3/13 ، تعریف و در ستون cable type لیست کابلها درج گردد. مطابق اظهارنظر پیشین لازم است تعاریف اضافی و نامرتبت (CU/XLPE/PV - N2XY) با کابل تایپ حذف گردد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | تایپ F1 در این خصوص مطابق ذیل اضافه گردید. F1: Cu/SC/XLPE/SC/SCT/Lsh/Bd/SWA/PVC - N2XSEYKYRY (HV MULTI-CORE WITH LEAD SHEATH)
9 | مدرک سایزینگ کابلها بعنوان مدارک مرجع و پیش نیاز اضافه گردد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | اضافه گردید.
10 | براساس مدرک سایزینگ کابلها حداقل سایز کابل فیدرهای MV ورودی ۱۲۰ میلی متر مربع میباشد که در مدرک لحاظ نشده است لذا سایز کابلهای خروجی ترانسفورماتور ۳.۳/۱۱ کیلوولت تا فیدر مربوطه براساس مدرک محاسبات کابل بازنگری شود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | با توجه به نگرانی آم کارفرمای محترم در خصوص نا هماهنگی بین مدارک پروژه این مورد اصلاح شد و کابل مربوطه 120 میلی متر مربع انتخاب گردید.
11 | در صورت تهیه کابلهای مربوط به انتقال سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر از نوع twisted بهمراه شیلد جهت هر زوج سیم توسط بخش ابزار دقیق در این خصوص نظری نیست. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | کابل های مربوط به انتقال سیگنال توسط بخش ابزار دقیق دیده خواهد شد و هماهنگی درون بخشی واحدی در این خصوص صورت خواهد گرفت.
12 | با توجه به توان هیتر الکتریکال (12kw ) لازم است سایز (۳۵×۳x۷۰) و تعداد رشته های آن بررسی و اصلاحات لازم انجام گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | با توجه به مدارک نهایی سازنده در نسخه آتی در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.
13 | صفحه 3. مطابق اظهار نظر پیشین توضیحات Electrical Cable Route & Section Layout For " (0007-Switchgear Building of Well Pads (BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY در بخش NOTE حذف گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | حذف گردید.
14 | مطابق اظهارنظر پیشین به شماره و عنوان مدارک پیش نیاز از قبیل شماتیک دیاگرام تابلوهای LV و MV و مدارک تک خطی تابلوهای روشنایی، پریزها، تهویه اشاره گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | موارد پیشنیاز اشاره شد.
15 | بررسی مشخصات کابلهای کنترل مورد نیاز جهت پکیج ها پس از نهایی سازی و ارسال مدارک سازنده ی منتخب قابل بررسی خواهد بود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | مورد تایید است.
16 | عنوان تجهیز مندرج در ستون DESCRIPTION در برخی تجهیزات ناشناخته ،میباشد، لذا براساس عناوین مندرج در لیست بارهای الکتریکی و بصورت یکسان باسایر مدارک پروژه اصلاحات لازم انجام شود. بعنوان نمونه Lean Teg Circulation Pump A |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | این توضیح مربوط به تجهیزات داخل پکیج میباشد.
17 | مطابق اظهار نظر پیشین با توجه به اینکه (IRP(UCP در اتاق کنترل و تابلوی RCP در سوئچگیر فشار ضعیف جانمایی شده است، متراژ کابلهای مربوط به تابلو (IRP(UCP به میزان ۲۵ متر بنظر کافی نیست، لذا بررسی و در صورت نیاز اصلاح گردد. علی ایحال لازم است کلیه متراژ کابلهای پاور و کنترل بر اساس جانمایی واقعی تجهیزات و مدارک مربوطه بررسی و مدرک بر این اساس اصلاح گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | در صورت نیاز اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.
18 | باعنایت به ماهیت کابلهای RTD لازم است مشخصات فنی و استاندارد کابلهای مربوط به بخش ابزار دقیق و با هماهنگی بخش مذکور انتخاب و تامین گردد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | هماهنگی صورت خواهد گرفت.
19 | RTD مربوط به الکتروموتور کمپرسورهای گازی در ویرایش اخیر، علیرغم ملاحضات استاندارد IPSمبنی بر در نظر گرفتن حفاظت Bearing over temperatureنامشخص است ، موضوع بررسی و اصلاحات لازم انجام گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | با تشکر از نکته اشاره شده ،پس از بررسی و نهایی شدن موضوع به لیست کابل ها اضافه خواهد شد.
20 | ظرفیت بانکهای خازنی جدید اساس محاسبات نهایی و ظرفیت بانکهای خازنی موجود بر اسا ساستاد پیمان اصلاح گردند. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | اصلاح شد.
21 | تایپ کابل تغذیه اصلی پکیج فلر ( 2201-PK) بررسی و اصلاح گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | با توجه به آخرین اطلاعات موجود میباشد و با توجه به پیشرفت پروژه بروزرسانی خواهد شد.
22 | ضروری است کلیه کابلهای روشنایی و ساکت درون شلترهای محیط خطر 1,2 ZONE از تایپ Z انتخاب گردند. جهت حفاظت های 51g و Restricted earth fault protection (64) ترانسفورماتور ۳.۳/۱۱ کیلوولت لازم است کابل مربوطه لحاظ گردد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | این مورد در مدارک مربوطه به روشنایی لحاظ خواهد شد و پس از نهایی سازی مدارک مذکور درنسخه آتی این مدرک نیز اضافه خواهد گردید.
23 | علیرغم تشابه مسیر کابل عبوری مربوط به پکیج هوای فشرده ابزار دقیق و پکیج نیتروژن دلیل تفاوت در تایب کابل نامشخص است لذا بررسی و اصلاح گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | کلیه کابل های عبوری از ناحیه پروسسی به صورت Cu/XLPE/Bd/Lsh/Bd/SWA/PVC و سربدار انتخاب گردید.
24 | با توجه به عدم وجود اطلاعات پکیج هایی مانند ،فلر بررسی مشخصات کابلهای کنترل مورد نیاز پس از نهایی سازی و ارسال مدارک سازندهی منتخب قابل بررسی خواهد بود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | این مدرک با توجه به آخرین اطلاعات موجود بروزرسانی و ارسال میگردد.
25 | سایز کابل الکتروموتورهای کولر هوایی بر اساس توان نهایی اخذ شده از سازنده بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام گردد. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | این مدرک با توجه به آخرین اطلاعات موجود بروزرسانی و ارسال میگردد.
26 | سطح مقطع کابل Dehydration Package با ظرفیت ۴/۴ کیلووات بر اساس مدارک طراحی بازبینی و اصلاح شود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | بروزرسانی شد.
27 | سطح مقطع کابل ( Fire Water Jockey Pump A Panel (215 met با ظرفیت ۱۸.۵ کیلووات براساس مدرک محاسبات کابلهای دفنی اصلاح گردد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | بروزرسانی شد.
28 | جهت تغذیه ساکتهای تکفاز از تابلوهای توزیع محلی (تبصره ۳ بند ۱ الصورتجلسه ۱۴۰۳/۲/۳۰) کابل در نظر گرفته شود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | با تشکر از نکته اشاره شده ،پس از ارسال و نهایی سازی مدارک روشنایی در نسخه آتی این مدرک نیز اضافه خواهد شد.
29 | از خروجی فیوز پاکسها تا باتریهای مربوطه کابل قابل انعطاف در نظر گرفته شود. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | مورد تایید است و در توضیحات فیدر مربوطه لحاظ گردید.
30 | کابلهای مرتبط با موضوعات مطرح شده در نامه ۱۴۰۳/۲۲۹۴/۱۸۵۱۲۹ و ۱۴۰۳/۲۲۹۴/۴۴۴۱۹۷ و سایر مدارک مرتبط در لیست کابلها لحاظ گردند. |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | پس از اصلاحات لازم در خصوص مدارک مطروحه این مدرک نیز بروزرسانی خواهد شد.
31 | سیگنالهای وضعیت open close fault کلیدهای ورودی و دیزل ژنراتور و بطور کلی سیگنالهای وضعیت کلیدهایی که مدار فرمان آنها در سطح ولتاژ 110vdc میباشد باید با همان سطح ولتاژ به IRP انتقال یابد . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | مد نظر قرار خواهد گرفت.
32 | در خصوص کابلهای مرتبط با روشنایی پس از نهایی سازی مدارک جانمایی و محاسبات اظهار نظر خواهد شد . مدرک براساس توضیحات فوق الذكر وآخرين تغييرات پروزه اصلاح و متعاقبا جهت بررسی ارائه شود . |  | 03/2294/458282 | 1403/11/15 | مد نظر قرار خواهد گرفت.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12/14/2024 |  |  |  |  | Date: