## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1804 |  |  | Transmital Date: 17-Jan-2023
Document Title: Calculation Note For Indoor Area Lighting System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0110-EL-TR-1804 |  |  | Transmital Date: 17-Jan-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو بند 6 نامه شماره 392449 مورخ 1401/10/17، علاوه بر اثر Dip Voltage که موجب تاخیر در روشن شدن مجدد لامپ های بخار جیوه و متال هالید می شوند، قطع ناخواسته سوئیچ روشنایی و همچنین در زمان قطع برق شبکه و انتقال به برق دیرل ژنراتور روشن شدن مجدد لامپها حداقل 10 دقیقه زمان می برد، که به جهت عملیات بهره برداری غیر ایمن می باشد، لذا مقتضی است با استفاده از ترکیب لامپ فلورسنت/LED با لام پهای طراحی شده نسبت به برطرف شدن این مشکل اقدام نمایید. |  | 1401-2294-444091 | 1401-11-19 | همان طور که در نظر دارید، لامپ های متال هالید استفاده شده در زیر شلترها دارای Dip Voltage نمی باشد و موضوع سرد و گرم شدن چراغ ها مربوط به لامپهای گازی است. از این رو با قطع برق و اتصال مجدد آن بلافاصله لامپهای متال هالید روشن خواهد شد. شایان ذکر است همانطور که در نقشه های جانمایی مشخص است تعدادی از لامپ ها از فیدر اضطراری تامین می شود، که روشنایی مورد نظر را در هر صورت تامین می نماید. لذا نیازی به چراغ LED نمی باشد.
2 | پیرو جلسه مورخ 1401/11/11، در صورت ادغام ساختمان کنترل جدید و ساختمان کنترل موجود، لازم است، مدرک بر این اساس بروزرسانی گردد. |  | 1401-2294-444091 | 1401-11-19 | در صورت حذف ساختمان کنترل و ادغام آن با ساختمان موجود، این مدرک مورد ویرایش قرار خواهد گرفت و براساس نقشه معماری جدید بروزرسانی می گردد.
3 | صفحه14/18: موقعیت نمایش داده شده برای اتاق ترانس 11/3.3KV صحیح نیست(بخش نمایش داده شده مربوط به محل NGR در انتهای اتاق قرار می باشد) که لازم است طرح بندی چراغ ها بر این اساس اصلاح گردند. |  | 1401-2294-444091 | 1401-11-19 | NGR در مدرک جانمایی مشخص می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30-Jan-23 |  |  |  |  | Date: