## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1115 |  |  | Transmital Date:25 Jun 2022
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-T-1115 |  |  | Transmital Date:25 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | موارد بر اساس نتايج به دست آمده در جلسات HAZID/HAZOP/SIL مجددا بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نتايج به دست آمده در جلسات HAZID/HAZOP/SIL مدرک بررسي و ارسال شد.
2 | با توجه به اينكه مدارك مرجع و مرتبط داراي كامنت مي باشد و نهايي نيستند هر گونه تغييري بايد در اين مدرك نيز منعكس شود و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم و مدارک مرجع، مدرک اصلاح گردید.
3 | در نوت شماره يك، safety zone مربوط به electrical equipment مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | اعمال شد.
4 | تمام متريال ها بايد بر اساس spec در نظر گرفته شود مانند Trim. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | مطابق آخرین نسخه مدرک PMS ، مدرک اطلاح گردید.
5 | Calculation result ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | محاسبات انجام شده و نتایج بدست آمده در مدرک Calculation Note For Control Vale در مدارک مربوط با بخش فرآیند ارایه می گردد.
6 | آيتم هاي 53 و 54 مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | اعمال شد.
7 | لزوم استفاده از position Transmitter براي شيرهاي مذكور بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به P&ID موجود ، برای شیرهای کنترلی نیازی به position Transmitter نمی باشد.
8 | تاييد بخش فرآيند براي Characteristic شير گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم بررسی گردید.
9 | stroking time شير ها بعنوان يك نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اضافه شد.
10 | يك نوت به مضمون زير به مدرك اضافه شود" اكچوئيتور مي بايست بگونه اي طراحي گردد تا امكان بسته شده و يا باز شدن در فشار Shutoff با حداقل فشار هواي ابزاردقيق وجود داشته باشد." |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اضافه شد.
11 | سايز Bodey و End. Conn ها با مدرك P&ID تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم و مدرك P&ID ، مدرک اصلاح گردید.
12 | تمامي موارد فرآيندي مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | موارد فرآیندی لازم درج گردیده است.
13 | قسمت VTC براي آيتم 26 حذف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | آیتم Sound Pressure Level بعد انتخاب نهایی نوع و عملکرد شیر از سوی سازنده تعیین می شود و در مطالعات As-Built ارایه می گردد.
14 | فشار هيدروتست در قالب يك نوت مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اضافه شد.
15 | در خصوص ارائه مواردي مانند PCV-2123A/B/C كه در شرح كار سازنده كمپرسور گازي مي باشد در اين مدرك شفاف سازي صورت گيرد. همچنين از انعكاس اين موارد در ديتاشيت بخش مكانيك اطمينان حاصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | مدرک بروز رسانی گردید و موارد ذکر شده از این مدرک حذف گردیدند.
16 | در صورت استفاده از solenoid (با توجه به لزوم استفاده در برخي موارد بر اساس جلسه HAZOP/SIL) موارد در مدرك مندرج شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | مورد متناظری یافت نشد.
Process Comments
17 | اطلاعات فرآيندي متعاقبا اعلام مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | ملاحظه گردید.
Piping Comments
18 | متريال Trim اصلاح شود: SS316 + Hardfaced |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05253 | 2022-07-26 | در نوت 6 اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: