## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1999 |  |  | Transmital Date: 4/8/2023
Document Title: Relief Load Summery |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1999 |  |  | Transmital Date: 4/8/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ضروریست در خصوص دبی جرمی سناریو Blocked outlet برای شیر PSV-2121 A/B/C توضیحات لازم از جانب پیمانکار ارائه گردد. |  | 1402-2294-59677 | 1402/02/19 | نام سناریو PSV فوق Control Valve Failure می باشد که در مدرک اصلاح گردید. در زمان باز شدن شیر SPILL BACK و در صورتیکه شیر PCV-2132A/B/C ، در حالت Failure قرار گیرد ، سناریو فوق محتمل خواهد بود. در این سناریو شیر spill Back قادر به کاهش فشار تا میزان فشار عملیاتی ورودی به اسکرابر مرحله اول نخواهد بود (لازم به ذکر است این مهم پس از تکمیل اطلاعات طراحی سازنده کمپرسور و سایزینگ شیر مذکور نوسط سازنده نهایی خواهد شد) لذا ورود سیال با فشاری در حدود فشار خروجی از کولر هوایی مرحله دوم سناریو فوق محتمل خواهد بود و در این شریط فرآیندی PSV فوق از مخزن تحت فشار در برابر افزایش فشار تا میزان بیشتر از فشار طراحی تجهیز محافظت می کند. با توجه به اینکه شیر SPILL BACK در STEPهای 0,25,50,75,100 دبی کمپرسور را از خروجی کولر هوایی مرحله دوم به کمپرسور باز می گرداند لذا به منظور محاسبه دبی ورودی در سناریو فوق ،25 درصد دبی کل (8664 kg/h) یک ردیف وارد V-2101A/B/C خواهد شد که برابر با 2166 kg/h می باشد.
2 | با توجه به Calculated Discharge Area شیر PSV-2113/2114 که حدود 472.3 اینچ می باشد، بر اساس جدول یک استاندارد API526 می بایست اوریفیس با نشان M که معادل 3.6 اینچ می باشد لحاظ گردد. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | در زمان محاسبه سایز اوریفیس PSV-2113/214 ، ضریب Over Design سایزی که نرم افزار در نشان M نمایش می دهد برابر با 3.66 درصد دبی نرمال می باشد. با توجه به تجربیات این مشاور در پروژه های مشابه و همچنین دستورالعمل نرم افزار هایی همچون hysys که در آن در خصوص ضرایب over design of سایز شیر ایمنی کمتر از 10% ، warnning نشان می دهد، لذا نشان N به منظور پوشش دادن ضریب over design of compressor station در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021