## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1999 |  |  | Transmital Date:4/8/2023
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-T-1999 |  |  | Transmital Date: 4/8/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برررسی فایل شبیه سازی شبکه فلر نشان می دهد سایز 6 اینچ برای Tailpipe شیر PSV-2113/2114 لذا ضروریست آن پیمانکار در خصوص Tailpipe بررسی مجدد انجام دهد. |  | 1402-2294-59677 | 1402/02/19 | در محاسبات شبکه فلر در هر سناریو به منظور به منظور اطمینان از انتخاب سایز مناسب Tailpipeها می بایست هر Source به منظور اطمینان از انتخاب سایز مناسب Tailpipeها ، می بایستی هر Source به صورت مجزا Run شود. بدین ترتیب در سناریو Fire Area 1 و انجام روش فوق سایز مناسب بدست آمده
2 | بر اساس بررسی های انجام شده و فایل شبیه سازی شبکه فلر ، فشار ایجاد شده در شبکه فلر و Flare K.O Drum (V-2201) بر اساس سناریو Fire Case Area 1 حدود 2 بار نسبی میباشد. لازم است بر این اساس فشار طراحی Flare K.O Drume و Close Drain اصلاح گردد. همچنین اصلاحات لازم در قسمت Result گزارش نیز می باید انجام شده و بجای فشار طراحی بیشینه فشار ایجاد شده در قسمت در Flare K.O Drum در نتایج گزارش درج گردد. |  | 1402-2294-59677 | 1402/02/19 | فشار نسبی 2 بار نسبی به منظور محاسبه فشار طراحی طراحی Flare K.O Drume و Close Drain در نظر گرفته شد و در مدرک اعمال گردید. همچنین فایل اکسل خروجی از نرم افزار FLARE NET به مدارک پیوست مدرک اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021