## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1119 |  |  | Transmital Date:6/27/2022
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1119 |  |  | Transmital Date:6/27/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | رقوم ارتفاعی مندرج در این مدرک متاثر از نقشه ترازبندی، تعیین کدF.G.L و جانمایی نهایی می باشد.مقتضی است در ویرایش بعدی،این تراز و نیز، key plan نهایی گردد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | موقعیت مکانی طبق شرح کار در مجاورت ایستگاه اتوبوس میباشد که در کی پلان مدرک اصلاح گردید. در مورد کدF.G.L.در بازنگری بعدی مقدار دقیق این مورد بعد از برداشت نقشه برداری مربوطه درج خواهدشد.
2 | دیوار اتاق کنترل باید دارای دیوارکوب از جنس چوب MDF باشد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
3 | سقف کاذب اتاق کنترل باید اکوستیک،کف از نوع سرامیک مرغوب و مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما باشد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | سقف کاذب اصلاح گردید و درجدول نازک کاری این مورد لحاظ گردید.
4 | فاصله اپراتور تا مانیتورهای دیواری کمتر از 3.5 متر نباشد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | فاصله تعبیه شده از حداقل تعیین شده بیشتر است.
5 | درب اتاق کنترل باید یک لنگه و از جنس مقاوم و از نوع ضدسرقت باشد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
6 | در Dimension Plan این مدرک TAG NUMBER-104 برای محل ENTRANCE تعریف و درج شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
7 | محل ورود کابل های Telecom با نمایش مشخصات اسلیوها در ورودی به ساختمان تعیین گردد.بدین منظور در برش ها نیز نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
8 | با توجه به بند2، تراز F.F.L بررسی و در صورت نیاز اصلاح گردد.علائم شمال حقیقی و شمال نقشه درج شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
9 | ارتفاع کف داخلی ساختمان از محوطه اطراف حداقل 40 سانتی متر بالاتر باشد. بدین ترتیب ارتفاع ساختمان تا زیر سقف کاذب و زیر سقف ساختمان کنترل و نهایی سازی شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
10 | مقتضی است در نقشه Dimension Plan برای اتاق 102 جانمایی سینک و تمامی متعلقات منتسب به این فضا نمایش و ترسیم شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
11 | شیب Roof Plan به 1.5 درصد تغییر یابد.بنابراین T.O.R اصلاح گردد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
12 | جهت شیب بام در محل اطراف پله و کنج ها با علامت مشخصه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
13 | نقشه ی Suspended Ceiling تهیه و ارائه شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
14 | جدول مصالح مطابق با جدول ارائه شده،آماده سازی و تکمیل گردد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
15 | براساس ردیف شماره12 جدول صفحه 4 از 5 اصلاح شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
16 | در ELEV.1،محل راه پله ورود به ساختمان نمایش داده شود. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
17 | جزییات ترسیمی در SEC.A تکمیل شود.( پنجره، روشویی، درب Entrance،درب اتاق 101 و... جامانده است).این موضوع شامل SEC.B بابت تعیین فاصله ی محور 2 با دیوار اتاق های 101 و 103 نیز می باشد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
18 | فضای تجهیزات و نحوه انتقال کابل ها از اتاق Rack Room به فضای Control Room در پلان ارائه گردد. |  | 1401-2294-134795 | 1401/04/18 | اعمال گردید
19 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
20
21 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
22 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
23
24 | Date: |  |  |  |  | Date:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature