## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0005-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1018 |  |  | Transmital Date: 29-May-2022
Document Title: Calculation Note For DC Charger System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-EL-TR-1018 |  |  | Transmital Date: 29-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0005-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be submitted after finalizing or minor comments on prerequisit documents such as MV/LV single line diagram. (If required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | بر اساس تعداد کلیدهای MV موجود-جدید و همچنین کلیدهای جدید LV مدرک به روزرسانی شد. با این حال در صورت تغییر لیست بارهای 110 و 24، تغییرات در این مدرک لحاظ خواهد شد. |  |  | Noted and closed.
2 | According to scope of work all new and existing MV&LV switchgear DC loads shall be fed by new 110DC UPS. Therefore for LV switchgear sheet number of cells shall be considered as follow: For Incomings: 3 (For new)+ 3 (for existing)=6 For Couplers: 2 (For new)+ 2 (for existing)=4 |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | تعداد کلیدهای ورودی و خروجی MV و همچنین کلیدهای ورودی LV بر اساس کامنت کارفرما اعمال گردید. |  |  | Noted and closed.
3 | According to scope of work and basic overall single line diagram, DC load consumption of 3.3KV switchgear cell shall be added (as a separated sheet). |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | توان مصرفی کلید 3.3 کیلوولت به همراه کلیدهای 11 کیلوولت در نظر گرفته شد. به عبارتی دیگر بر اساس دیاگرام تک خطی MV، تعداد کلیدهای خروجی موجود 8 عدد وکلیدهای خروجی جدید 8 عدد می باشد که مجموعا 11 عدد می شوند. کلید 3.3 نیز به این تعداد اضافه شد و تعداد کل کلیدهای خروجی در صفحه 11 کیلوولت 17 عدد در نظر گرفته شد. |  |  | Noted and closed.
4 | Following items shall be rechecked and modified base on 24VDC calculation: |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26
4-1 | Reference document for consumption in normal condition for 24VDC in section 6 Shall be specified and added to section 11. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | جدول شماره 2 در مدرک به عنوان لیست بار سیستم F&G از بخش ابزاردقیق دریافت گردید |  |  | See below item 7
4-2 | According to basic electrical equipment list, output rating is 5KW. There is conflict between basic and this document from point of view output rating. Especially considering that reference document has not been specified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | مطابق با پاسخ بالا، توان سیستم F&G بر اساس مدارک پایه پروژه در نظر گرفته شده است. |  |  | See below item 8
4-3 | There is conflict between power and current for 24VDC. (3000/24=125A, not 62.5A) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | با توجه به دیاگرام تک خطی شارژر DC، ظرفیت هر بانک باتری 50درصد خواهد بود. از اینرو جریان مورد نیاز سیستم DC قبل از انجام محاسبات نصف خواهد شد و متعاقبا محاسبه صورت می گیرد. |  |  | Noted and closed.
5 | Page 8, Section 8.1&8.2: Calculated number of cells shall be modified. (92 cell for 110VDC, 20 cells for 24VDC) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | اعمال گردید |  |  | Noted and closed.
6 | Catalogue, etc. for power consumption of DC loads shall be submitted. In this stage sample catalogues are enough. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02432 | 2021-12-26 | اعمال گردید |  |  | See below item 9
7 | Re. Item 4-1 above: Instrument reference document No. with title shall be added to section 6. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | ترنسمیتال 852 که در آن مدرک ابزاردقیق وجود دارد، لحاظ گردید. |  |  | Noted and closed.
8 | Re. Item 4-2 above: The calculation shall be revised after finalizing or minor comments on I&C power consumption list. (If required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | این مدرک بر اساس آخرین لیست بار ابزاردقیق که با ترسنمیتال 852 تولید شده است، ویرایش گردید. |  |  | See Item 16 Bellow
9 | Re. Item 6 above: Despite the response, Catalogue, etc. for power consumption of DC loads has not been submitted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف بارهای برق (کلیدها و رله ها) براساس پروژه های مشابه برآورد شده است. میزان مصرف سیستم F&G نیز بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. |  |  | Noted and closed.
10 | According to basic design documents such as equipment list, specification and design criteria battery back up time for 24VDC UPS is 24h, not 24h+5min, so 24VDC load profile shall be modified and calculation shall be revised subsequently. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف سیستم F&G نیز بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. به همین رو این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. |  |  | Noted and closed.
11 | Calculated 24Vdc charger rated current is not correct and shall be modified. Each battery bank contains 3x20x1300Ah batteries so charger current will be: 208+2x0.2x(3x1300) = 1768A |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف سیستم F&G بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. به همین رو این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. |  |  | Noted and closed.
12 | Regarding comment 11 above, calculated rated power for 24Vdc charger will be about 45kW that is clearly oversize. This oversizing is due to lack of correct data from F&G system power consumption and lack of valid load profile. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف سیستم F&G بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. |  |  | Noted and closed.
13 | Regarding comment 11 and 12 above, this document shall be revised and reissued just in case of prerequisite documents such as F&G power consumption list and profile issued based on Vendor recommendation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف سیستم F&G بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. به همین رو این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. |  |  | Noted and closed.
14 | كامنت ابزاردقيق: با توجه به عدم نهايي شدن مدارك پيش نياز (I/O list, Index, System configuration,… ) مقادير اعلام شده دقيق نبوده ، لذا كليه تبعات مالي و زماني تامين تجهيزات بر اساس اين مدرك بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02888 | 2022-01-31 | میزان مصرف سیستم F&G بر اساس ترنسمیتال 852 می باشد. به همین رو این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. |  |  | See Item 16 Bellow
15 | كامنت ابزاردقيق: بازگشت به نامه شماره 5073 با موضوع "شارژ باطري هاي فايرآلارم و باتري هاي مربوطه" مورخ 08/03/1401، در خصوص محاسبات وضعيت DC Charger سيستم F&G بايستي شفاف سازي گردد. لازم به ذكر است كه نامه مذكور به پيوست ارائه شده است. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04640 | 2022-06-11 | همانطور که مستحضر هستید مدرک محاسباتی UPS در کامنت شیت شماره 205602 بر روی ترنسمیتال 1237، AN شده است. همچنین این مدرک از لحاظ نحوه محاسبات مورد تایید کارشناسان محترم شرکت پترو ایران می باشد لذا از آنجا که براساس ترنسمیتال 1692 آخرین محاسبات بخش ابزاردقیق با اعداد این مدرک همخوانی دارد این مدرک به صورت نهایی ارسال می گردد. در صورت هر گونه تغییر در مدرک ابزاردقیق این مدرک ویرایش خواهد شد.
16 | Transmittal 852 has been rejected by NISOC and commented (C3) by PEDCO Instrument. Therefor DC charger / AC UPS calculation and other related documents shall not be issued before prerequisite document (I&C power consumption) approval by PEDCO Instrument department. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04640 | 2022-06-11
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11-Jun-22 |  |  |  |  | Date: