## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-PM-LI-0001-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. |  |  | Transmital Date:
Document Title: Vendor Print Index & Schedule (VPIS) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: :BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0012 |  |  | Transmital Date:2024/07/09
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-PM-LI-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Header Box & component Drawing (tube sheet/partition plate/header plug/header seal…) detail drawing به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | در مدرک Bundle DWG موارد ارایه می گردد.
2 | Ladder & platform detail drawing به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | در نقشه سازه این موارد ارایه می گردند .
3 | Louver Mechanical Detail specification به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | جهت لوور فقط مدرک Louver DWG ارایه می گردد .
4 | Louver & component Detail Design/ Fabrication Drawing به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | نقشه Louver DWG در این زمینه ارایه می گردد.
5 | AVP Detail Specification به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | در دیتاشیت فن اشاره می گردد .
6 | Variable Pitch Detail Design / Fabrication Drawing به لیست مدارک اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | در دیتاشیت فن اشاره می گردد .
7 | در خصوص certificate های مربوط به ابزاردقیق مانند IP و Ex شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | جهت موارد ATEX certificate ارایه می گردد.
8 | As per Material Requisition BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0004-Rev.02 Following documents shall be added to VPIS. Merge all electrical documents in the Motor data sheet is not acceptable: 1- Electrical & Instrumentation Cable Schedule 2- Electrical & Instrumentation Wiring Drawings 3- Electrical Equipment List 4- Junction Box, Local Panels & Cabinets: wiring diagrams & termination drawings 5- Earthing Details 6- Electrical & Instrumentation Cables Routing (ladder/tray) 7- Electrical Equipment Catalogue 8- Local Control Station of motors wiring diagram, termination drawing and general arrangement 9- Electric Motor Routine Test Report 10- Electric Motor Type Test Report 11- Hazardous Area Certificates 12- Ingress Protection Certificate |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09269 | 2024-05-05 | 1- کلیه کابلهای برق و ابزار دقیق توسط پیمانکار تهیه شده و خارج از محدوده کار پکیج میباشد.لازم به ذکر است پکیج کولر هوایی دراین پروژه سیستم کنترل مستقل نداشته وادوات حفاظت و اندازه گیری و تنها لوپ کنترلی آن که مربوط به کنترل زاویه پره هاست توسط سیستم DCS/ESD ایستگاه مدیریت میشود و کابل کشی این ادوات تا اتاق کنترل در مدارک کابل پروژه و با هیرگان دیده شده است. 2- از آنجا که تامین کابل با هیرگان است، لذا Termination Diagram کولرهای هوایی نیز توسط هیرگان تولید خواهد شد. 3- از آنجا که این بسته (در تعهد قراردادی آبان ایرکولر) فقط دارای موتور است، می توان به داده برگ موتوها بسنده کرد. 4- مطابق با توضیحات فوق. 5- جزییات اجرایی ارتینگ با هیرگان است. 6- کابل کشی با هیرگان است. 7- داده برگ کفایت می کند و کاتالوگ موتور را میتوان ضمیمه داده برگ نمود. 8- مطابق با بندهای بالا LCS و Termination Diagram با هیرگان است. 9- در قالب مراحل و گزارشات بازرسی به تایید بازرس و ذینفعان پروژه خواهد .رسید. ضمن اینکه در انتها نیز در فاینال بوک ارائه می گردد. 10- در قالب مراحل و گزارشات بازرسی به تایید بازرس و ذینفعان پروژه خواهد .رسید. ضمن اینکه در انتها نیز در فاینال بوک ارائه می گردد. 11- این مدرک در قالب مدارک اصلی پروژه هیرگان تهیه شده است. 12- جهت موارد ATEX certificate (در طی مراحل بازرسی) ارایه می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/04/28 |  |  |  |  | Date: