## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. |  |  | Transmital Date:
Document Title: GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: :BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0009 |  |  | Transmital Date:2024/08/11
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-ME-DW-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به عدم ارسال فایل CN محاسباتی(htri.) در مکاتبات قبل، اظهار نظر در مورد طراحی اصلی و ابعاد یونیت و باندل ها منوط به ارسال فایل های ذکر شده و سپس تائید آن جهت تولید مدرک GA می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | فایل HTRI و PROCESS DATA SHEET ارسال شده است.
2 | نقشه یونیت طراحی شده میبایست دارای 2 فن برای هر سرویس بطور جداگانه(مرحله اول/مرحله دوم) در نظر گرفته شود.همچنین ارسال fan performance curve برای تعیین ابعاد فن ها و لحاظ کردن آن در محاسبات ضروریست. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | 2 فن برای هر سرویس در نظر گرفته شد.
3 | با توجه NOTE قيد شده در P&ID و ديتاشيت DETAIL DESIGN " Half of fans shall be equipped with variable pitch automatic system to control fluid outlet temperature" نسبت به بند6 بخش NOTES در GA ارسالی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | انجام شد.
4 | مطابق با آخرین ویرایش نقشه های P&ID پکیج کمپرسورضروریست تعداد و سایز نازل های هریک از مراحل بصورت 1 فلنج "6 برای ورودی و یک فلنج "6 برای خروجی در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | احتراما به استحضار می رساند برای آیتم AE-2101 نازل ها 6 اینچ می باشد. ولی با توجه به شرایط هیدرولیک آیتم AE2102 نیاز است ناز ل 4 اینچ برای ورودی و خروجی کولر درنظر گرفته شود. درصورتی که نازل به 6 اینچ تغییر یابد در شرایط زمستانه به عنوان بدترین آیتم rv2 به شرح ذیل خواهد بود INLET/OUTLET RV2@ WINTER AS A WORSE CASE:526/379 kg/m.s2 لذا توصیه میگردد از یک REDUCER استفاده شود.خواهشمند است مجدد بررسی فرمایید.
5 | نشانگرهای برش های A-A و D-D در Plan View ناصحیح جایگذاری شده است. همچنین اندازه گذاری به نحوی انجام گیرد که ابعاد بخش هایی مانند fan ring/Plenum/Louver/Header بصورت مستقیم در نقشه قابل تشخیص باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | اصلاح گردید.
6 | تعداد نازل های مشخص شده در باندل AE-2101 در نقشه ارسالی با تعداد قید شده در جدول اطلاعات نازل تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | اصلاح گردید.
7 | Lifting Lug برای louver در نقشه مشخص نگردیده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | موقعیت و دیتایل Lifting Lug در نقشه Louver Drawing ارائه می گردد.
8 | در جدول اطلاعات فرآیندی، فشار تست AE-2102 میبایست حداقل میزان 80.6 bar در نظر گرفته شود. همچنین سایر آیتم مانند فشار و دما نیزمطابق با اخرین ویرایش اطلاعات فرآیندی کمپرسور آپدیت گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | اصلاح گردید.
9 | ساير نقطه نظرات در فايل پيوست قيد شده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09217 | 2024-04-14 | -
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/04/14 |  |  |  |  | Date: