## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-IN-DS-0002-V01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: VIBRATION SWITCH DATA SHEETS AND CATALOGUE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0024 |  |  | Transmital Date: 2024/09/14
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-IN-DS-0002_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | - Calibration و Test کیت برای سنسورهای مذکور شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | احتراما test certificate ارایه خواهد شد . Calibration certiticate جهت سوییچ های ویبره با توجه به ماهیت ان ها applicable نمی باشد . |  |  | این کامنت مربوط به کیت برای تست و کالیبراسیون می باشد. گواهینامه می بایست مطابق با ITP برای هر تجهیز ارایه گردد.
2 | - Calibration Range مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | احتراما رنج در دیتاشیت ارایه شده است . 0-5g و مطابق کاتالوگ سازنده Adjustable set point از 0 تا 100 درصد رنج امکان پذیر می باشد . |  |  | با توجه به رنج ارایه شده دقت برابر 20% می باشد که قابل قبول نیست.
3 | Model No ارایه شده در قسمت دیتاشیت با موارد هایلایت شده در کاتالوگ متفاوت می باشد. مورد مجددا بررسی گردد. لازم به ذکر است که Hazardous Area Classification می بایست مطابق با شرح نیاز پروژه باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | احتراما در رویژن جدید تصحیح می گردد .
4 | محل قرار گیری vibration switch ها مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | مجل قرار گیری سوییچ های ویبره بر روی نقشه موتور ساپورت ارایه می گردد.
5 | sensitivity برای سوییچ ها مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | جهت سوییچ های ویبره همانطور که در TCL اشاره شده است ، این مورد قابل ارایه نمی باشد.
6 | تعداد سوییچ های لرزشی می بایست مطابق API 661 برای هر Fan Driver Unit یک عدد در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | مورد تایید می باشد . |  |  | با توجه به تعداد 12 فن می بایست 12 عدد سوییچ در نظر گرفته شود
7 | مطابق API-661 سوییچ های لرزشی می بایست sensitivity adjustment داشته باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | مورد تایید می باشد .
V01
1 | بازگشت به کامنت شماره یک: این کامنت مربوط به کیت برای تست و کالیبراسیون می باشد. گواهینامه می بایست مطابق با ITP برای هر تجهیز ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | احتراما مطابق ITP بسته شده با کارفرمای محترم ، بایستی جهت سوییچ های ویبره ، Test certicate ارایه گردد ، که بعد از سفارش گذاری و ساخت تجهیز ارایه می گردد . خواهشمند است جهت کیت برای تست و کالیبراسیون سوییچ ویبره شفاف سازی بفرمایید .کالیبراسیون این تجهیز بر اساس Manual وندور بایستی صورت پذیرد.
2 | بازگشت به کامنت ۲:‌با توجه به رنج ارایه شده دقت برابر 20% می باشد که قابل قبول نیست. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | احتراما این مورد قبلا در TCL توسط کارفرمای محترم تایید شده است .
3 | بازگشت به کامنت ۶:‌با توجه به تعداد 12 فن می بایست 12 عدد سوییچ در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | مورد تایید می باشد .
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.AKBARI | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8 sep 2024 |  |  |  |  | Date: