## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-ME-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title:Tube Bundle Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0021 |  |  | Transmital Date: 2024/11/30
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-ME-DW-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اختلاف حدودا 5cm طول هر تیوپ در مقایسه با اطلاعات وارده در نرم افزاز شبیه سازی(AE-2101/AE-2102) و کاهش سطح موثر تبادل حرارت در مجموع تیوپ ها، طول تیوپ ها در بخش تبادلی ایرکولر با اندازه های قید شده در محاسبات thermal/mechanical در نرم افزار Htri مغايرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024 | مطابق با توافقات جلسه 14030823 (پیوست)
2 | رعایت اندازه گام های طولی و عرضی در باندل ضروریست.اندازه گام تیوپ ها در AE-2101(Longitudinal pitch) در طراحی 53mm قید گردیده که در نقشه های ساخت مغايرت دارد. لازم به توضیح است که محدودیت های Partion plate صرفا در محدوده Header می باشد و نمیبایستی باعث تغییر گام عرضی در باندل گردد. این مورد در باندل AE-2102 نیز مشاهده میگردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
3 | ضروریست تمام ردیف های تیوپ ها در header بغیر از ردیف آخر بدون انحراف و بصورت مستقیم روبروی هم تعبیه گردند که در AE-2101 این اندازه در تیوپ اول S Header 47mm ودر F Header 43mm از سطح قرار دارد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
4 | ضخامت Fin در اندازه گذاری ها قید گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
5 | با توجه به تراکم 11 عددی پره ها در طراحی اولیه thermal، مطابق با بند IPS 7.1.11.18 و API 661 A.3.3.3 تراکم پره ها حداکثر 10 Fin/inch ميباشد. لذا فایل های طراحی اولیه نیز مطابق با بند های اشاره شده مورد بازبینی قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
6 | جهت رعایت افت فشار در محدوه مجاز در AE-2102 ، نسبت به استفاده از Stay Plate در Headers شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
7 | در نمای C-C در AE-2102 تعداد 1 ردیف تیوپ اضافه ترسیم شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
8 | فضای مورد نیاز شفت و تجهیزات انتقال حرکت بعنوان بخشی از باندل در نقشه ها مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491
9 | در خصوص تناقض سايز فلنج هاي ورودي و خروجي مطابق با نقشه های P&ID ، با شركت هيرگان هماهنگي لازم انجام گيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09491 | 31/Aug/2024
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Al.Ahmadi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:31/Aug/2024 |  |  |  |  | Date: