## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-AA-120-IN-DS-0002-V02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0027 |  |  | Transmital Date: 2025/01/15
Document Title: VIBRATION SWITCH DATA SHEETS AND CATALOGUE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-IN-DS-0002_V02 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | این کامنت مربوط به کیت برای تست و کالیبراسیون می باشد. گواهینامه می بایست مطابق با ITP برای هر تجهیز ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | احتراما این موارد در حوزه سازنده ایرکولر نمی باشد .
2 | با توجه به رنج ارایه شده دقت برابر 20% می باشد که قابل قبول نیست. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | تصحیح گردید .
3 | با توجه به تعداد 12 فن می بایست 12 عدد سوییچ در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09233 | 2024-04-22 | تصحیح گردید .
V01
1 | منظور از calibration and test kit برای سویچ های ویبره ابزار خاصی برای صحه گذاری بر عملکرد و دقت سوییچ ها بل شبیه سازی سطوح مختلف vibratio می باشد. کیت مورد نظر معمولا حاوی شبیه ساز ویبره، سنسور ویبره،‌ منبع تغذیه یا باتری،‌ data logger، کابل و کانکتورها، نرم افزار (در صورت نیاز) که تمام این موارد بعنوان special tools در یک کیف قابل حمل ارایه می گردد. در این خصوص شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | احتراما این موارد در حوزه سازنده ایرکولر نمی باشد .
2 | در این خصوص تایید کارفرما اخذ و ارایه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | تصحیح گردید .
3 | مورد قبول است. تگ تجهیزات می بایست برای 12 عدد بروز رسانی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09518 | 2024-09-08 | تصحیح گردید .
V02
1 | بازگشت به کامنت شماره یک: منظور از calibration and test kit برای سویچ های ویبره ابزار خاصی برای صحه گذاری بر عملکرد و دقت سوییچ ها بل شبیه سازی سطوح مختلف vibratio می باشد. کیت مورد نظر معمولا حاوی شبیه ساز ویبره، سنسور ویبره،‌ منبع تغذیه یا باتری،‌ data logger، کابل و کانکتورها، نرم افزار (در صورت نیاز) که تمام این موارد بعنوان special tools در یک کیف قابل حمل ارایه می گردد. در این خصوص شفاف سازی گردد. |  |  | 2024-09-28 | احتراما این موارد در حوزه سازنده ایرکولر نمی باشد .
2 | بازگشت به کامنت ۲:‌در این خصوص تایید کارفرما اخذ و ارایه گردد. |  |  | 2024-09-28 | تصحیح گردید .
3 | بازگشت به کامنت شماره 3: مورد قبول است. تگ تجهیزات می بایست برای 12 عدد بروز رسانی گردد. |  |  | 2024-09-28 | تصحیح گردید .
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.AKBARI | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28 sep 2024 |  |  |  |  | Date: