## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-AA-120-ST-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-AA-0049 |  |  | Transmital Date: 2025/03/16
Document Title: STEEL STRUCTURE CALCULATION BOOKS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC- |  |  | Transmital Date: 2025/03/16
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-AA-120-ST-CN-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظرات در قايل پيوست قيد شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | اعمال گردید.
2 | طراحی اتصالات بر اساس ضوابط آیین نامه کامل ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | اعمال گردید.
3 | طراحی بیس پلیت ها بر اساس زلزله تشدید یافته ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | اعمال گردید.
4 | طراحی انکربولت ها ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | طراحی انکر بولت در حیطه کاری شرکت آبان ایر کولر نمی باشد.
5 | طراحی فونداسیون و نقشه های آن ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | طراحی فونداسیون در حیطه کاری شرکت آبان ایر کولر نمی باشد.
6 | تیر شورن برای زلزله تشدید یافته کنترل گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | اعمال گردید.
7 | تیر شورن برای نیروی نامتعادل کننده (unblace force) کنترل گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | به دفترچه محاسباتی اضافه گردید.
8 | تیرهای نشیمن تجهیز برای خیز L/500 یا نظر سازنده کنترل گردند |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | اعمال گردید.
9 | نقشه های نهایی سازنده ایرکولر و نقشه های سازه نگهدارنده آن ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09961 | 2024/01/20 | نقشه های Steel Structure Drawing بعد از نهایی شدن دفترچه محاسباتی ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: GH.KHOSRAVIZADEGAN | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2024/01/20 |  |  |  |  | Date: