## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0002_V01 | [7 empty] | Transmital Date: 2023/08/28
Document Title: INSTRUMENT/F&G LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0004 |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument comments :
1 | در جدول مورد نظر، تنها به UCP-A اشاره شده است، با توجه به وجود سه Train كمپرسور، مجدد بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اصلاح می گردد.
2 | با توجه به اينكه تگ تمامي ادوات ابزاردقيق در نقشه P&ID نمايش داده نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد و بعد از نهايي سازي مدرك پيش نياز مجددا بررسي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | P&ID به روز شده است
3 | Location, Signal (To/ From) كه در جدول ذكر شده است بر اساس دو آيتم Toو From دسته بندي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اصلاح می گردد.
4 | آيتم SIL بعنوان يك ستون از جدول درج و بر اساس نتايج SIL به دست آمده تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | با توجه به عدم برگزاری SIL study امکان اضافه کردن آن وجود ندارد.
5 | براي Trace مدرك، آيتم Packing List در قالب يك ستون اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | با توجه به اینکه Packing list در انتهای پروژه نهایی می شود امکان اضافه کردن وجود ندارد.
6 | با توجه به عنوان مدرك، در خصوص F & G LIST شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | F&G در اسکوپ هوایار نمی باشد. نام مدرک باید تغییر نماید.
7 | مطابق P&ID پروژه SPILL BACK VALVE براي هر سه Train كمپرسور در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اصلاح می گردد.
8 | آيتم هاي Loose در جدول مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اضافه می شود.
9 | تگ آيتم هاي Loose با تگ P&ID پروژه همخواني ندارد. براي Trace راحت تر مدرك، تگ ها مشابه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | براساس آخرین P&ID است.
Electrical comments :
| با توجه به سياست هيرگان مبني بر خارج كردن تابلوي MCC از اسكوپ كار هوايار مسئوليت اينترفيس هاي بين تابلوي كنترلي كمپرسور و تابلوي MCC بعهده هيرگان مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | MCC براساس قراردارد در اسکوپ هوایار نمی باشد.
| با توجه به ليست ارسالي، بين تابلوي كنترلي كمپرسور و تابلوي MCC واسط IRP درنظر گرفته نشده و سيگنالها مستقيم بين اين دو تابلو رد و بدل مي شوند. پيشنهاد مي شود براي ايمني بيشتر رابط IRP در داخل MCC ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | IRP براساس قراردارد در اسکوپ هوایار نمی باشد. نوع رله های IRP در مدرک IO کامنت شود.
| فقط سيگنالهاي RTD هاي مربوط به فاز R موتور اصلي در ليست آورده شده و RTD هاي فازهاي S و T و RTD هاي بيرينگ موتور اصلي ديده نشده اند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اصلاح می گردد.
| حفاظت ديفرانسيل مربوط به موتور اصلي در ليست آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07921 | 2023-06-20 | اصلاح می گردد. CT اضافه می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Jun 2023 |  |  |  |  | Date: