## COVER
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
شماره پیمان: |  |  | JB TERMINATION DRAWING | [10 empty] | شماره صفحه: 1 از11
|  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | HY | 120 |  | IN | DW | 0003 | V00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
JB TERMINATION DRAWING نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
V00 |  | SEP.2023 |  | IFR |  |  |  | Havayar Co. |  |  | M.Fakharian |  | A.M.Mohseni
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class |  |  |  | CLIENT Doc. Number:
status:
IFA: Issued For Approval
IFR: Issued For Review
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
شماره پیمان: |  |  | JB TERMINATION DRAWING | [12 empty] | شماره صفحه: 2 از 11
|  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک |  | سریال |  | نسخه
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | HY | 120 |  | IN | DW |  | 0003 |  | V00
REVISION RECORD SHEET
Page | V00 | V01 |  | V02 |  | V03 |  | V04 |  |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 | X | [9 empty] | 65
2 | X | [9 empty] | 66
3 | X | [9 empty] | 67
4 | X | [9 empty] | 68
5 | X | [9 empty] | 69
6 | X | [9 empty] | 70
7 | X | [9 empty] | 71
8 | X | [9 empty] | 72
9 | X | [9 empty] | 73
10 | X | [9 empty] | 74
11 | X | [9 empty] | 75
12 | [10 empty] | 76
13 | [10 empty] | 77
14 | [10 empty] | 78
15 | [10 empty] | 79
16 | [10 empty] | 80
17 | [10 empty] | 81
18 | [10 empty] | 82
19 | [10 empty] | 83
20 | [10 empty] | 84
21 | [10 empty] | 85
22 | [10 empty] | 86
23 | [10 empty] | 87
24 | [10 empty] | 88
25 | [10 empty] | 89
26 | [10 empty] | 90
27 | [10 empty] | 91
28 | [10 empty] | 92
29 | [10 empty] | 93
30 | [10 empty] | 94
31 | [10 empty] | 95
32 | [10 empty] | 96
33 | [10 empty] | 97
34 | [10 empty] | 98
35 | [10 empty] | 99
36 | [10 empty] | 100
37 | [10 empty] | 101
38 | [10 empty] | 102
39 | [10 empty] | 103
40 | [10 empty] | 104
41 | [10 empty] | 105
42 | [10 empty] | 106
43 | [10 empty] | 107
44 | [10 empty] | 108
45 | [10 empty] | 109
46 | [10 empty] | 110
47 | [10 empty] | 111
48 | [10 empty] | 112
49 | [10 empty] | 113
50 | [10 empty] | 114
51 | [10 empty] | 115
52 | [10 empty] | 116
53 | [10 empty] | 117
54 | [10 empty] | 118
55 | [10 empty] | 119
56 | [10 empty] | 120
57 | [10 empty] | 121
58 | [10 empty] | 122
59 | [10 empty] | 123
60 | [10 empty] | 124
61 | [10 empty] | 125
62 | [10 empty] | 126
63 | [10 empty] | 127
64 | [10 empty] | 128

## CompA
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
شماره پیمان: |  | JB TERMINATION DRAWING
|  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک |  | سریال | نسخه | شماره صفحه:3 از 11
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | HY | 120 | IN | DW |  | 0003 | V00
Item No. | Tag No. | Cable Tag | Gland Size | Cable size | Cable Description | Terminal Num | Multi cable Gland size | Multi cable Description |  |  | JB Specification
JB-D-2200A (Comp Skid)
1 | SV-2201A | IC-SV-2201A | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x2.5 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | SV-2202A | IC-SV-2202A | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAYK | 3
4
PE
3 | SV-2202A | IC-SV-2203A | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PY-2123A | IC-PY-2123A | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-2201A (Loose Item)
1 | CZSO-2123A | IC-CZSO-2123A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | CZSC-2123A | IC-CZSC-2123A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 5
6
PE
4 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-2203A (Comp Skid)
1 | TS-2191A | IC-TS-2191A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TS-2194A | IC-TS-2194A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | PS-2195A | IC-PS-2195A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PS-2204A | IC-PS-2204A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | PS-2220A | IC-PS-2220A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2200A (Loose Item)
1 | FT-2121A | IC-FT-2121A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2122A | IC-TT-2122A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2122A | IC-PDT-2122A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PT-2123A | IC-PT-2123A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2201A (Comp Skid)
1 | PT-2201A | IC-PT-2201A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2210A | IC-PT-2210A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PT-2211A | IC-PT-2211A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2191A | IC-TT-2191A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2192A | IC-TT-2192A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2192A | IC-PT-2192A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2202A (Loose Item)
1 | FT-2197A | IC-FT-2197A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2197A | IC-PT-2197A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2197A | IC-TT-2197A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PDT-2197A | IC-PDT-2197A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2203A (Comp Skid)
1 | PT-2124A | IC-PT-2124A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2123A | IC-TT-2123A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2194A | IC-TT-2194A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | IC-PCVY-2197A | PCVY-2197A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | IC-PCYZ-2123A | PCYZ-2123A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2204A(Oil Skid)
1 | PT-2204A | IC-PT-2204A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2204A | IC-TT-2204A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2204A | IC-PDT-2204A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | LT-2200A | IC-LT-2200A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2203A | IC-TT-2203A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2200A | IC-PT-2200A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2205A (Water Skid)
1 | PT-2220A | IC-PT-2220A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2221A | IC-PT-2221A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | LT-2213A | IC-LT-2213A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2213A | IC-TT-2213A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | FT-2206A | IC-FT-2206A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2206A (Comp Skid)
1 | TT-2214A | IC-TT-2214A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2215A | IC-TT-2215A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2216A | IC-TT-2216A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2217A | IC-TT-2217A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2218A | IC-TT-2218A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | TT-2219A | IC-TT-2219A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2207A (Comp Skid)
1 | VT-2200A | IC-VT-2200A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M50 | 12x3x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
3 (Not use)
PE
2 | VT-2201A | IC-VT-2201A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 4
5
6 (Not use)
PE
3 | VT-2202A | IC-VT-2202A | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
9 (Not use)
PE
4 | ZT-2200A | IC-ZT-2200A | M20 | Special cable | Special cable | 10
11
12
PE
5 | ZT-2201A | IC-ZT-2201A | M20 | Special cable | Special cable | 13
14
15
PE
6 | XT-2200A | IC-XT-2200A | M20 | Special cable | Special cable | 16
17
18
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
21
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 22
23
24
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 25
26
27
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 28
29
30
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 31
32
33
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 34
35
36
PE
Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client. PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A

## CompB
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
شماره پیمان: |  | JB TERMINATION DRAWING
|  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک |  | سریال | نسخه | شماره صفحه:3 از 11
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | HY | 120 | IN | DW |  | 0003 | V00
Item No. | Tag No. | Cable Tag | Gland Size | Cable size | Cable Description | Terminal Num | Multi cable Gland size | Multi cable Description |  |  | JB Specification
JB-D-2200B (Comp Skid)
1 | SV-2201B | IC-SV-2201B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x2.5 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | SV-2202B | IC-SV-2202B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAYK | 3
4
PE
3 | SV-2202B | IC-SV-2203B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PY-2123B | IC-PY-2123B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-22001B (Loose Item)
1 | CZSO-2123B | IC-CZSO-2123B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | CZSC-2123B | IC-CZSC-2123B | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 5
6
PE
4 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-2201B (Comp Skid)
1 | TS-2191B | IC-TS-2191B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TS-2194B | IC-TS-2194B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | PS-2195A | IC-PS-2195B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PS-2204B | IC-PS-2204B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | PS-2220B | IC-PS-2220B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2200B (Loose Item)
1 | FT-2121B | IC-FT-2121B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2122B | IC-TT-2122B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2122B | IC-PDT-2122B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PT-2123B | IC-PT-2123B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2201B (Comp Skid)
1 | PT-2201B | IC-PT-2201B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2210B | IC-PT-2210B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PT-2211B | IC-PT-2211B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2191B | IC-TT-2191B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2192B | IC-TT-2192B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2192B | IC-PT-2192B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2202B (Loose Item)
1 | FT-2197B | IC-FT-2197B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2197B | IC-PT-2197B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2197B | IC-TT-2197B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PDT-2197B | IC-PDT-2197B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2203B (Comp Skid)
1 | PT-2124B | IC-PT-2124B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2123B | IC-TT-2123B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2194B | IC-TT-2194B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | IC-PCVY-2197B | PCVY-2197B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | IC-PCYZ-2123B | PCYZ-2123B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2204B Oil Skid)
1 | PT-2204B | IC-PT-2204B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2204B | IC-TT-2204B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2204B | IC-PDT-2204B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | LT-2200B | IC-LT-2200B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2203B | IC-TT-2203B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2200B | IC-PT-2200B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2205B (Water Skid)
1 | PT-2220B | IC-PT-2220B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2221B | IC-PT-2221B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | LT-2213B | IC-LT-2213B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2213B | IC-TT-2213B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | FT-2206B | IC-FT-2206B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2206B (Comp Skid)
1 | TT-2214B | IC-TT-2214B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2215B | IC-TT-2215B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2216B | IC-TT-2216B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2217B | IC-TT-2217B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2218B | IC-TT-2218B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | TT-2219B | IC-TT-2219B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2207B (Comp Skid)
1 | VT-2200B | IC-VT-2200B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M50 | 12x3x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
3 (Not use)
PE
2 | VT-2201B | IC-VT-2201B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 4
5
6 (Not use)
PE
3 | VT-2202B | IC-VT-2202B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
9 (Not use)
PE
4 | ZT-2200B | IC-ZT-2200B | M20 | Special cable | Special cable | 10
11
12
PE
5 | ZT-2201B | IC-ZT-2201B | M20 | Special cable | Special cable | 13
14
15
PE
6 | XT-2200B | IC-XT-2200B | M20 | Special cable | Special cable | 16
17
18
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
21
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 22
23
24
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 25
26
27
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 28
29
30
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 31
32
33
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 34
35
36
PE
Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client. PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A

## CompC
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج های کمپرسور گاز (رفت و برگشتی) بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0008_03)
شماره پیمان: |  | JB TERMINATION DRAWING
|  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک |  | سریال | نسخه | شماره صفحه:3 از 11
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | HY | 120 | IN | DW |  | 0003 | V00
Item No. | Tag No. | Cable Tag | Gland Size | Cable size | Cable Description | Terminal Num | Multi cable Gland size | Multi cable Description |  |  | JB Specification
JB-D-2200C (Comp Skid)
1 | SV-2201C | IC-SV-2201C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 8x2x2.5mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | SV-2202C | IC-SV-2202C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | SV-2202C | IC-SV-2203C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PY-2123C | IC-PY-2123C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-2201C (Loose Item)
1 | CZSO-2123CC | IC-CZSO-2123C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | CZSC-2123C | IC-CZSC-2123C | M20 | 1x2x2.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 5
6
PE
4 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-D-2202C (Comp Skid)
1 | TS-2191C | IC-TS-2191C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 1 | M32 | 7x2x1 mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7035,Thickness 2mm Gray Terminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TS-2194C | IC-TS-2194C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 3
4
PE
3 | PS-2195C | IC-PS-2195C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 5
6
PE
4 | PS-2204C | IC-PS-2204C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 7
8
PE
5 | PS-2220C | IC-PS-2220C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,NIS,GRAY | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2200C (Loose Item)
1 | FT-2121C | IC-FT-2121C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2122C | IC-TT-2122C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2122C | IC-PDT-2122C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PT-2123C | IC-PT-2123C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2201C (Comp Skid)
1 | PT-2201C | IC-PT-2201C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2210C | IC-PT-2210C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PT-2211C | IC-PT-2211C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2191C | IC-TT-2191C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2192C | IC-TT-2192B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2192C | IC-PT-2192C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2202C (Loose Item)
1 | FT-2197C | IC-FT-2197C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2197C | IC-PT-2197C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2197C | IC-TT-2197C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | PDT-2197C | IC-PDT-2197C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2203C(Comp Skid)
1 | PT-2124C | IC-PT-2124B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2123C | IC-TT-2123B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2194C | IC-TT-2194B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | IC-PCVY-2197C | PCVY-2197C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | IC-PCYZ-2123C | PCYZ-2123C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2204C Oil Skid)
1 | PT-2204C | IC-PT-2204C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M40 | 12x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2204C | IC-TT-2204C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | PDT-2204C | IC-PDT-2204C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | LT-2200C | IC-LT-2200B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2203C | IC-TT-2203B | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | PT-2200C | IC-PT-2200C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
8 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 15
16
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 17
18
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 21
22
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 23
24
PE
JB-A-2205C(Water Skid)
1 | PT-2220C | IC-PT-2220C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | PT-2221C | IC-PT-2221C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | LT-2213C | IC-LT-2213C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2213C | IC-TT-2213C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | FT-2206C | IC-FT-2206C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2206C (Comp Skid)
1 | TT-2214C | IC-TT-2214C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M32 | 7x2x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
PE
2 | TT-2215C | IC-TT-2215C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 3
4
PE
3 | TT-2216C | IC-TT-2216C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 5
6
PE
4 | TT-2217C | IC-TT-2217C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
PE
5 | TT-2218C | IC-TT-221C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 9
10
PE
6 | TT-2219C | IC-TT-2219C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 11
12
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 13
14
PE
JB-A-2207C (Comp Skid)
1 | VT-2200C | IC-VT-2200C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 1 | M50 | 12x3x1mm^2 CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE |  |  | JUNCTION BOX-S.S316,Exe IIC,T6,IP66,RAL7012,Thickness 2mm BlueTerminal for signals (Vertical) Grean Terminal for Earth Gland location Bottom
2
3 (Not use)
PE
2 | VT-2201C | IC-VT-2201C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 4
5
6 (Not use)
PE
3 | VT-2202C | IC-VT-2202C | M20 | 1x2x1.5mm^2 | CU,PVC,OSC,SWA,PVC,FLAME RETARDANT,IS,BLUE | 7
8
9 (Not use)
PE
4 | ZT-2200C | IC-ZT-2200C | M20 | Special cable | Special cable | 10
11
12
PE
5 | ZT-2201C | IC-ZT-2201C | M20 | Special cable | Special cable | 13
14
15
PE
6 | XT-2200C | IC-XT-2200C | M20 | Special cable | Special cable | 16
17
18
PE
7 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 19
20
21
PE
9 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 25
26
27
PE
10 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 28
29
30
PE
11 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 31
32
33
PE
12 | SPARE | SPARE | M20 |  |  | 34
35
36
PE
Note1: Junction box for signals XV-2121A, XV-2133A shall be supplied by client. PSOV-2121A,XZIC-2121A,XZIO,2121A PSOV-2123A,XZIC-2123A,XZIO,2123A