## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001_V00 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: CAUSE & EFFECT CHARTS LIST |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY- 0008 |  |  | Transmital Date: 2023/10/07
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By VENDOR) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | ریپلای آیتم های مذکور در فایل پیوست در قالب پاسخ های زیر ارسال می گردد.
2 | عملکرد High and Low ا TT-2203 A/B/C که منجر به خاموش و روشن شدن هیتر 2101 A/B/C یک عملکرد کنترلی بوده و نمی بایست در مدرک ESD Cause and Effect در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | مطابق تجربیات شرکت هوایار تهیه و ارائه مدرک Cause and Effect حاوی اطلاعات مذکور در Operation و Control پکیج بازدهی بالاتری خواهد داشت. از این رو خواهشمند است رویه حاکم بر مدرک را تایید فرمایید.
3 | عملکرد High and Low ا PT-2204 A/B/C که منجر به خاموش و روشن شدن پمپ 2101 می گردد یک عملکرد کنترلی بوده و نمی بایست در مدرک ESD Cause and Effect در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | مطابق تجربیات شرکت هوایار تهیه و ارائه مدرک Cause and Effect حاوی اطلاعات مذکور در Operation و Control پکیج بازدهی بالاتری خواهد داشت. از این رو خواهشمند است رویه حاکم بر مدرک را تایید فرمایید.
4 | آیا عملکرد Level Low Low اLT-2213 A/B/C که مربوط به سطح پایین مخزن آب است نمی بایست موجب صدور فرمان ESD کمپرسورها گردد؟ (باتوجه به خاموش شدن پمپ های آب) |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | خاموش شدن پمپ باعث افت فشار آب شده و دمای بخش های خنک شونده نیز افزایش می باید که هرکدام به صورت مجزا می تواند منجر به تریپ کمپرسور شود.
5 | عملکرد High and Low اTT-2213 A/B/C که موجب روشن و خاموش شدن هیتر H-2101-WH می گردد یک عملکرد کنترلی است و نمی بایست در مدرک ESD Cause and Effect در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | مطابق تجربیات شرکت هوایار تهیه و ارائه مدرک Cause and Effect حاوی اطلاعات مذکور در Operation و Control پکیج بازدهی بالاتری خواهد داشت. از این رو خواهشمند است رویه حاکم بر مدرک را تایید فرمایید.
6 | عملکرد High and Low اPT-2220 A/B/C که موجب خاموش شدن پمپهای P-2101-AX می گردد یک عملکرد کنترلی است و نمی بایست در مدرک ESD Cause and Effect در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | مطابق تجربیات شرکت هوایار تهیه و ارائه مدرک Cause and Effect حاوی اطلاعات مذکور در Operation و Control پکیج بازدهی بالاتری خواهد داشت. از این رو خواهشمند است رویه حاکم بر مدرک را تایید فرمایید.
7 | فرمان خاموش شدن موتورهای اصلی کمپرسور می بایست از طریق MCC صورت پذیرد. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | انجام خواهد شد.
8 | فرمان USD 02 مطابق جلسه P&ID Review می بایست از طریق Solenoid Valve روی شیر PCV-2123 اعمال گردد. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | در صورت دریافت سیگنال Shut down از طرف کارفرما یا Trip داخلی (مطابق P&ID)، یک لوپ Shut down در پکیج اجرا شمی شود و مطابق Logic تعریف شده Effect لازم اجرا می شود.
9 | ارتباط سیستم های کنترل و ESD با MCC می بایست از طریق IRP صورت گیرد. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | مورد تایید است.
10 | برای هر ردیف کمپرسور با تگ مربوطه می بایست مدرک ESD Cause and Effect تولید شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | انجام خواهد شد.
11 | با توجه به اینکه مقرر گردیده سه ست سیستم روغن کاری و خنک کاری به صورت مجزا برای هر ردیف دیده شود برای تجهیزات پمپ و هیترهای مربوطه از شناسه A، B یا C استفاده شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | انجام خواهد شد.
12 | در بخش Legend و صفحه 4/3 عبارت LCP به LCS-Local Control Station تغییر یابد. معمولا برای تجهیزات کنترلی برقی شامل: پوش باتون های استارت و استپ از عبارت LCS استفاده می شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | انجام خواهد شد.
13 | ضروری است پس از نهایی سازی نقشه های P&ID و دیگر مدارک مهندسی مرتبط، این مدرک بروزرسانی گردیده و برای این امور ارسال گردد. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | تغییرات لازم بر روی P&ID صورت پذیرفته است و مدرک Cause and Effect بر اساس توافقات و نظرات اعلام شده انجام شد.
14 | توضیحات کافی در خصوص اینترلاکها داده شود. |  | 02/2294/158769 | 1402/04/24 | توضیحات مربوطه در P&ID مطرح شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Hajisadeghi Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11 Jul 2023 |  |  |  |  | Date: