## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-DG-0002_V02
Document Title: OVERAL CONTROL/SAFETY SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0048 |  |  | Transmital Date:2024/01/07
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DG-0002_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08309 | 2023-08-21 | پاسخ داده شد. |  |  | -
Electrical comments :
1 | ارتباط بين DCS/ESD با تابلوي IRP نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08309 | 2023-08-21 | براساس طراحی وندور این ارتباط لزومی ندارد. در اسکوپ کار هوایار نمی باشد. |  |  | Noted closed
2 | مطابق P&ID ارائه شده توسط سازنده (ترنسميتال شماره 16 هوايار)‌ ارتباط بين LCP با ساير بخش ها صرفا از جنس كنترل است. چنانچه كابل power نمايش داده شده بين LCP و تابلوي MCC صرفا براي تغذيه مصارف Auxiliary تابلوي LCP است اين مطلب در قالب Note در نقشه ذكر شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08309 | 2023-08-21 | بین MCC و LCP ارتباط سیگنالی وجود ندارد. تنها ارتباط برای آمپرمتر است. نوت روی کابل اضافه شد |  |  | به آيتم 5 مراجعه شود
3 | در مدرك Electrical consumption list ارائه شده توسط سازنده با ترنسميتال شماره 6 هوايار، تابلوي LCP بعنوان مصرف كننده Power آورده نشده است اما در مدرك Configuration براي اين تابلو كابل Power درنظر گرفته شده است. لازم است در اين خصوص شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08309 | 2023-08-21 | بین MCC و LCP ارتباط سیگنالی وجود ندارد. تنها ارتباط برای آمپرمتر است. نوت روی کابل اضافه شد |  |  | Noted closed
4 | حفاظت ديفرانسيل موتورهاي اصلي بايستي در اين مدرك نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08309 | 2023-08-21 | نوت اضافه می شود. نوت 1 |  |  | به آيتم 6 مراجعه شود
V01
Instrument comments :
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08718 | 2023-11-07 | مربوط به هیرگان
Electrical comments :
2 | چنانچه آمپرمتر براي نمايش جريان موتور اصلي درنظر گرفته شده است كابل آن بايستي از تابلوي MV به LCP متصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08718 | 2023-11-07 | در رویژن یک اضافه شده بود. |  |  | Noted closed
3 | كابل ارتباطي بين CT مربوط به حفاظت ديفرانسيل نصب شده روي موتور و تابلوي MV بايستي در اين مدرك يا مدارك مرتبط ديگر برقي نمايش داده شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08718 | 2023-11-07 | اضافه می گردد. |  |  | Noted closed
V02
Instrument comments :
1 | در خصوص پیاده سازی سیستم ESD برای کمپرسورهای گازی مطابق درخواست کارفرما می بایست سیگنال به PLC مربوط به پنل کمپرسورهای گازی انتقال داده شود و SIL3 Relay Based بصورت Back-Up سیستم فوق می باشد. در شماتیک ارایه شده سیگنال shutdown از ایستگاه به PLC مربوط به UCP انتقال پیدا کرده است و در خصوص ارسال و پیاده سازی به سیستم Relay3 شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08903 | 2023-12-18
2 | با توجه به عدم شفافیت در خصوص پیاده سازی سیستم shutdown در سطوح مختلف پیشنهاد می گردد که بصورت یک نوت در این مدرک اضافه گردد. (نحوه پیاده سازی سیگنال Request و Feedback در نوت اضافه گردد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08903 | 2023-12-18
3 | در خصوص تغییر مدل GMI Barrier شفاف سازی گردد و تفاوت های آن ها با هم ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08903 | 2023-12-18
4 | نقطه نظرات کارفرما بر روی این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08903 | 2023-12-18
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Dec 2023 |  |  |  |  | Date: