## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0010 |  |  | Transmital Date: 3 Jul 2023
Document Title: I/O LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument comments :
1 | بازگشت به صورتجلسه مورخ 1402/07/04 مدرك P&ID مورد تاييد نمي باشد و اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
2 | بازگشت به بند شماره 2، 3، 4، 5، 8 و 10 صورتجلسه مورخ 1402/07/04 مدرك مجددا بررسي و اصلاح گرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
3 | فقط به UCP-A اشاره شده است، براي تمامي رديف هاي كمپرسور؛ UCP با تگ هاي مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
4 | سيگنال هاي shut down و كنترلي بصورت واضح از هم مجزا شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
5 | در خصوص سيگنال هايي كه مربوط به تجهيزات داخل فيلد مي باشد، NIS در صورتي قابل قبول مي باشد كه خود تجهيز ابزاردقيق Exd باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
6 | مدرك با مدرك Cause and Effect تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
7 | اطلاعات فرآيندي ارائه شده بعد از نهايي شدن مدارك Data sheet، مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16
Process comments :
| ضروریست بر اساس موارد مطرح شده در جلسه داخلی با سازنده (مورخ 05/04/1401)، I/O های مرتبط با شیرهای Isolation ورودی و خروجی ردیفهای تراکم، پس از تعیین تکلیف نحوه کنترل آنها، در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-17
| کلیه موارد مربتط با CRS ارئه شده در خصوص مدرک P&ID و صورتجلسات بررسی این مدرک، می بایست در مدرک I/O List به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-17
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Jul 2023 |  |  |  |  | Date: