## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V01
Document Title: I/O LIST | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0010 |  |  | Transmital Date:2024/01/30
[6 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date |  | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument comments :
1 | بازگشت به صورتجلسه مورخ 1402/07/04 مدرك P&ID مورد تاييد نمي باشد و اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | مدرک P&ID Rev02 ارسال شده است. مدرک بر این اساس ارسال می گردد.
2 | بازگشت به بند شماره 2، 3، 4، 5، 8 و 10 صورتجلسه مورخ 1402/07/04 مدرك مجددا بررسي و اصلاح گرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | مدرک بر این اساس ارسال می گردد.
3 | فقط به UCP-A اشاره شده است، براي تمامي رديف هاي كمپرسور؛ UCP با تگ هاي مجزا ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | برای 3 کمپرسور لیست تفکیک شد.
4 | سيگنال هاي shut down و كنترلي بصورت واضح از هم مجزا شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | اصلاح می گردد
5 | در خصوص سيگنال هايي كه مربوط به تجهيزات داخل فيلد مي باشد، NIS در صورتي قابل قبول مي باشد كه خود تجهيز ابزاردقيق Exd باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | مورد تایید است
6 | مدرك با مدرك Cause and Effect تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | به روز رسانی می گردد
7 | اطلاعات فرآيندي ارائه شده بعد از نهايي شدن مدارك Data sheet، مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-16 |  | مورد تایید است
Process comments :
| ضروریست بر اساس موارد مطرح شده در جلسه داخلی با سازنده (مورخ 05/04/1401)، I/O های مرتبط با شیرهای Isolation ورودی و خروجی ردیفهای تراکم، پس از تعیین تکلیف نحوه کنترل آنها، در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-17 |  | سیگنال ها اضافه می شود
| کلیه موارد مربتط با CRS ارئه شده در خصوص مدرک P&ID و صورتجلسات بررسی این مدرک، می بایست در مدرک I/O List به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08096 | 2023-07-17 |  | مورد تایید است
| مدارک مرجع ذکر گردد. |  | س ط ب / 7484 |  | 2023-07-19 | این مورد در ویرایش قبلی نیز لحاظ شده بود ( ستون مربوط به شماره P&ID)
| در ستون Tag Number:تجهیرات مربوط به هر ردیف کمپرسور در ردیف جداگانه ذکر شود و از آوردن عبارت A/B/C بصورت مشترک خودداری شود . این موضوع برای دیگر ستونها و ردیفها نیز رعایت گردد. |  | س ط ب / 7484 |  | 2023-07-19 | مورد تایید است
| در ستونLCP,UCp ,System هر ردیف کمپرسور بصورت مشخص نمایش داده شود. |  | س ط ب / 7484 |  | 2023-07-19 | مورد تایید است
| این مدرک پس از نهایی سازی نقشه های P&ID و دیگر مدارک سازنده بروز رسانی گردد. |  | س ط ب / 7484 |  | 2023-07-19 | براساس آخرین P&ID به روز شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Jul 2023 | [5 empty] | Date: