## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-LI-0003_V02 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0045 |  |  | Transmital Date: 2023/11/26
Document Title: INSTRUMENT CABLE LIST
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0003_V02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به ماهیت مدرک مسئولیت تمامی موارد و مطابقت با spec و دیگر مدارک پروژه از نظر مالی و زمانی بر عهده سازنده و پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08506 | 2023-09-25 | براساس اسناد قراردادی مورد تایید است
2 | کامنت های بخش بصورت پیوست ارایه شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08506 | 2023-09-25 | پاسخ کامنت های بخش بصورت پیوست ارایه شده است.
V01
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. در زیر به بخشی از تناقضات بعنوان نمونه اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | این کامنت مربوط به هیرگان است. |  |  | مسيولیت تناقضات بر عهده شرکت هیرگان انرژی و سازنده می باشد.
2 | ارتباط بین UCP با ESD درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 96 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | این مورد با توافقات و مدرک P&ID تناقض دارد.
3 | ارتباط بین MCC و UCP درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 74 تا 89 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | نیاز به اصلاح دارد.
4 | ارتباط بین UCP و MCC در حالت shutdown اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 74 تا 89 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | بسته شد.
5 | تغییرات می بایستی با Revision Mark مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | تغییرات زیاد است و با رنگ قرمز مشخص شده است. |  |  | در هر نسخه از مدرک تغییرات به همین روال مشخص شود.
V02
1 | مطابق توافقات انجام گرفته و P&ID ارایه شده دو سیگنال بین UCP و Client ESD در نظر گرفته شده است. این مدرک بر اساس آخرین P&ID اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
1 | کابل ارتباطی بین GMI Barriers برای Machinery sensors مشخص گردد. کابل بین GMI Barrier و SIL 3-Relay Base control system و GMI Barriers و Siemense Control system . |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
1 | سطر 31 تا 33 مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح گردد. (تگ سیگنال ها/ نوع کابل/...) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
1 | کابل ارتباطی بین SIL Certified Relay Centerو UCP در این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
1 | این مدرک با مدرک JB TERMINATION DRAWING تناقض دارد. همسان سازی بین مدارک صورت گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
1 | ستون های TO و From برای سیگنال های Runningو Fault اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: s.akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:11 Dec 2023 |  |  |  |  | Date: