## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-DS-0005_V03 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0061 |  |  | Transmittal Date: 6 Feb 2024
Document Title: CONTROL PANEL PARTS DATA SHEET/LICENCE LIST/ CERTIFICATES
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DS-0005_V03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق اسناد پروژه Specification For Instrument and Control of Package Unit System (PU)براي پنل هاي داخل اتاق كنترل IP-54 در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | مورد تایید است مدرک اصلاح می گردد. |  |  | بسته شد
2 | تعداد UCP و پنل ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | تعداد تابلو در قسمت Dimensions موجود است. |  |  | بسته شد
3 | Hydrostat در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | مورد تایید است مدرک اصلاح می گردد. |  |  | بسته شد
4 | در خصوص ارتباط بين PLC ها شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | با توجه به مستقل بودن سیستم کنترل کمپرسورها ، ارتباطی بین PLC ها وجود ندارد. |  |  | بسته شد
5 | مصارف الكتريكال ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | در مدرک ELECTRICAL/UPS CONSUMPTION LOAD LIST ارایه شده است |  |  | بسته شد
6 | تعداد CPU ها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | در دیتاشیت مشخص شده است که CPU ها Redundant است. |  |  | بسته شد
7 | Certificate هايي كه ارائه مي شوند مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | Certificate مربوط SIL Relay & Barrier |  |  | بسته شد
8 | Licenseها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | اضافه می گردد. |  |  | بسته شد
9 | با توجه به عنوان مدرك، مشخصات كنترل پنل هاي محلي هم ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | مشخصات LCP در مدرک ذیل ارایه می شود: LCP AND GAUGE BOARD LAYOUT BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001 |  |  | بسته شد
10 | در خصوص پنل IRP شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07923 | 2023-06-20 | تابلوی IRP در اسکوپ هوایار نمی باشد |  |  | بسته شد
11 |  |  | س ط ب/5761 | 2023-06-26 | مورد تایید است |  |  | بسته شد
V01
12 | ضخامت مطرح شده برای پانل ها مورد تائید نمی باشد و پیمانکار مشروط به تائید کارفرما مجاز به استفاده از پانل با ضخامت مطرح شده می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08405 | 2023-09-05 | تامین تابلو با ضخامت 3 میلیمتر برای درب ها امکان پذیر نیست. ماکزیمم ضخامت امکان پذیر 2.5mm می باشد. با توجه به محل نصب تابلو در ITR ضخامت ذکر شده را تایید فرمایید تا ما بتوانیم به مرحله تهیه مدارک Detail تابلو وارد شویم. |  |  | در این خصوص تایید ذینفع اصلی دریافت گردد.
13 | در رابطه با گواهی نامه ها، الزامیست گواهی نامه مربوط به IP نیز ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08405 | 2023-09-05 | مورد تایید است. |  |  | در بخش مربوطه اضافه گردد.
14 | تعداد Operator Workstationها مورد تائید نمی باشد و مشروط به تائید کارفرما بر روی این مدرک و BK-GCS-HY-120-IN-DG-0002 پیماانکار مجاز به ارائه OWS و licence مشترک برای کمپرسورها می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08405 | 2023-09-05 | طبق قرارداد یک عدد OWS در تعهد هوایار است |  |  | با توجه به توافقات انجام گرفته در جلسه P&ID Review در اهواز در خصوص تعداد OWS/EWS و لایسنس های مربوطه تعیین تکلیف شده و در این مدرک درج گردد.
15 | جهت ورود کابل ها به پانل (از بالا یا پایین) مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08405 | 2023-09-05 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد
16 | عبارت switchboard data اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08405 | 2023-09-05 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد
V02
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | مورد تایید است. |  |  | بسته شد.
2 | ضخامت مطرح شده برای پانل ها مورد تائید نمی باشد و پیمانکار مشروط به تائید ذینفع اصلی مجاز به استفاده از پانل با ضخامت مطرح شده می باشد. تایید ذینفع اصلی اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | بر اساس بررسی انجام شده ،تامین تابلو با ضخامت 3 میلیمتر برای امکان پذیر نیست. ماکزیمم ضخامت امکان پذیر 2.5mm می باشد. با توجه به محل نصب تابلو در ITR ضخامت ذکر شده می تواند با تایید کارفرمای محترم جواب گوی نیاز ایشان باشد. در صورتی که کارفرما محترم شرکت تابلو سازی سراغ دارد که با این مشخصات سراغ دارد اعلام نماید ما از ایشان تامین کنیم. این پاسخ عینا برای کارفرمای محترم نیز ارسال شده است. |  |  | باز است.
3 | در رابطه با گواهی نامه ها، الزامیست گواهی نامه مربوط به IP نیز ارائه گردد و در بخش certificate اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | اضافه شد. |  |  | بسته شد
4 | در قسمت گواهینامه ها به ماژول GMI نیز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | اضافه شد. |  |  | بسته شد
5 | در قسمت other Device به PB هایی که نیاز است بر روی درب اصلی نصب گردد مانند ESD، Reset و.... تعیین تکلیف گردد. در این خصوص برای اطمینان از عملکرد بهتر و بهینه تر نیاز است تاییدات ذینفع اصلی و بهره بردار اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | فقط P.B مربوط به Emergency Stop دیده شده است. در صورت داشتن کامنت ، روی مدرک BK-GCS-HY-120-IN-DW-0002 مربوط به Layout تابلو که جهت تایید برای کارفرمای محترم ارسال خواهد شد کامنت گذاشته شود و موارد فنی قابل مذاکره خواهد بود. |  |  | باز است. تایید ذینفع اصلی و بهره بردار نیاز می باشد.
6 | در قسمت Communication به چه دلیل به Ethernet اشاره نشده است؟ مورد بررسی و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | Ethernet To IPC اضافه می گردد. |  |  | بسته شد
7 | با توجه به اینکه پانل UCP،‌ ترکیبی از PLC و رله های ESD می باشد نیاز است که در این دیتاشیت ذکر گردد و مشخصات آنها نیز ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | مشخصات و پارت لیست کامل روی مدرک BK-GCS-HY-120-IN-DW-0002 مربوط به Layout تابلو جهت تایید برای کارفرمای محترم ارسال خواهد شد |  |  | بسته شد
8 | با توجه به توافقات انجام گرفته در جلسه P&ID Review در اهواز در خصوص تعداد OWS/EWS و لایسنس های مربوطه تعیین تکلیف شده و در این مدرک درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08719 | 2023-11-06 | براساس قرارداد تعدا یک عدد لپ تاپ و یک عدد IPC به همراه لایسنس برعهده هوایار است که در دیتاشیت مشخص شده است. براساس جلسه و مدرک Configuration تابلو ها با Station ESD موجود کارفرما ارتباط برقرار می کند. One Laptop(EWS)/One IPC(OWS) |  |  | بسته شد. شرکت هیرگان می بایست، بر اساس آخرین توافقات مدارک خود را نیز ویرایش کند
V03
1 | در خصوص موارد باز می بایست،‌تایید ذینفع اصلی و بهره بردار اخذ گردد. |  |  | 2024-02-20
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:20 Feb 2024 |  |  |  |  | Date: