## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PH-0001-V00 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: CONTROL PHILOSOPHY |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0017 |  |  | Transmital Date: 2024/05/26
[5 empty] | CRS No: PEDCO- CRS-BK-GCS-HY-120-PR-PH-0001-V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
1 | مدت زمان لازم جهت Prelubricating و Preheating چقدر مي باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | تا زمانی که دما و فشار مناسب برای استارت کمپرسور تامین گردد.
2 | در زمان استارت وضعيت Capacity Control چگونه است ؟آنلودرها و Spill back در چه وضعيتي هستند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | کمپرسور آنلود و Spill back باز می باشد.
3 | با توجه به اينكه Unload كار كردن كمپرسور به مرور زمان باعث افزايش دما و فشار در ساكشن مي شود مدت زمان هر استپ و در نهايت رسيدن به ظرفيت كامل در شرايط نرمال استارت چقدر مي باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | همانگونه که در مدرک Control Philosophy ذکر شده است، 10 ثانیه برای هر استپ کفایت می کند.
4 | آيا امكان كنترل ظرفيت كمپرسور از UCP فراهم مي باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | سلکتور سوییچ کنترل ظرفیت در LCP می باشد.
5 | در خصوص بند 9.7 قسمت 3 :در حالت Auto پمپ روغن كمكي چه مدت كار مي كند ؟و در حالت Manual تا چه مدت نياز به روشن بودن پمپ هست؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | در حدود یک دقیقه. این مورد در زمان راه اندازی نهایی خواهد شد.
6 | در زمان Start up/Shutdown وضعيت موارد زير چگونه بررسي مي شود : 1- شير هاي ورودي و خروجي Train و همچنين وضعيتBYPASSها و SPILL BACK 2-وضعيت Vent ها ، BDV ها و Drain هاي مرتبط با Train وهمچنين Level مخازن (مخازن ساكشن ، روغن ، آب و Closed Drain) 3-هواي ابزار دقيق 4- فشار نيتروژن 5- Air cooler هاي بعد از هر استيج 6- صحت عملكرد سيستم هاي خنك كاري و روانكاري |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | Start Up: 1- The inlet / outlet and spill-back valves are open. 2- The required notes are added in next revision. 3- Shall be in normal condistion 4- Shall be in normal condistion 5- Shall be started 6- shall be OK for start permission Shutdown: 1- Spill-back valve shall be open.Other requirements have been mentioned in control philosophy rev. 01. 2- The required notes are added in next revision. 3- Shall be in normal condition if the instrument air is not failed. 4- Shall be in normal condition. 5- Is not in HY concern. 6- Shall be in normal condition
7 | آيا استفاده از Barring Device پيش از استارت جهت اطمينان از صحت عملكرد مكانيكال كمپرسور مد نظر قرار گرفته شده؟و همچنين از انجا كه در زمان اتصال Barring Device نبايد نسبت به استارت اقدام نمود ، وضعيت اتصال آن در زمان استارت چگونه بررسي مي شود؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | در زمان خاموش بودن کمپرسور جهت چرخش Flywheel
8 | لازم است كه قرار گرفتن وضعيت پمپ هاي Aux. Oil و Aux. Water پس از Prelubricating بر روي حالت Auto قسمتي از مراحل استارت در نظر گرفته شود و در غير اين صورت اجازه استارت صادر نشود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | پمپ AUX Water نیازی به روشن شدن در زمان Start up ندارد. پس از Start-up در صورتی که پمپ AUX Oil در زمان استارت باید در حالت دستی باشد.
9 | در چه مواردي نياز به Depressurize شدن Train داريم؟آيا در شرايط Trip/Shutdown كه كمپرسور به فشار settle out رسيده امكان ري استارت بدون Depressurizing هست؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | Depressurize شدن هر Train، از طرف DCS می باشد و این موضوع ارتباطی با کمپرسور ندارد. همچنین با توجه به آخرین ضفافسازی های انجام شده از طرف کوانگشین، نیاز است کمپرسور Unload استارت شود و طراحی به گونه ای انجام خواهد شد که استارت کمپرسور به صورت Pressurize نیز امکان پذیر باشد.
| لازم است مراحل استارت/ري استارت/Shutdown و نحوه انجام آنها بصورت كامل شرح داده شود . |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | در مدرک ارسالی توضیحات مذکور داده شده است.
| جهت كنترل پارامترهايي همچون دما، فشار ، Level و ... در سيستم هاي روغن، آب، هوا و ... توضيحات مجزا در مدرك ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | اضافه می گردد.
Process comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | بررسی شد.
Instrument comments :
1 | • صفحه 6 از 12 بخش 7.1 پاراگراف 2 و 3: در طراحی فعلی SHUTDOWN توسط PLC به تنهایی انجام نمی گیرد لذا این پاراگراف متناسب با نظر بخش ابزاردقیق سازنده و متناسب با طراحی فعلی اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | اصلاح گردید.
2 | • صفحه 8 از 12 بخش 7.3 در صورت قرار گرفتن آمپرمترهای مربوط به موتورها بر روی lcp این موضوع در مدرک ذکر شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | اصلاح گردید.
3 | • صفحه 8 از 12 بخش 8 پاراگراف LCP: مشخص گردد در حالت استفاده از LOCAL MODE فرمان ها به صورت مستقیم به عملگر ارسال می گردد یا الزامیست این فرآیند از طریق LOGIC موجود در PLC صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | اصلاح گردید.
4 | • صفحه 8 از 12 بخش 8: با توجه به توضیحات ارائه شده اپراتور با استفاده از LCP، PLC و DCS به کمپرسور دسترسی دارد. با توجه به بلوک دیاگرام ارسال شده دسترسی های نمایش داده شده از طریق HMI، DCS، COMMON OPERATOR WORKSTATION و LCP می باشد. لذا در مدرک فلسفه کنترل باید در خصوص تمامی موارد فوق شفاف سازی شده و سطوح دسترسی شفاف شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | دسترسی های LCP اضافه می گردد. دسترسی های مربوط به HMI و OWS پس از تایید کارفرما بر روی مدارک PLC تولید و با کافرما محترم نهایی خواهد شد.
5 | • صفحه 8 از 12 بخش 8.1: مشخص شود OFF/MANU/AUTO به عنوان سوئیچ فیزیکی با نرم افزاری در کدام یک از سطوح مطرح شده در کامنت 2.4 قابل استفاده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | براساس آخرین P&ID سوییچ فیزیکی برروی تابلوی محلی L-O-R است.
6 | • صفحه 9 از 12 بخش 8.1: مشخص شود OFF/MANU/AUTO به عنوان سوئیچ فیزیکی با نرم افزاری در کدام یک از سطوح مطرح شده در کامنت 2.4 قابل استفاده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | براساس آخرین P&ID سوییچ فیزیکی برروی تابلوی محلی L-O-R است.
7 | • صفحه 9 تا 11 از 12 بخش 9: در خصوص مراحل روشن و خاموش کردن نیازی با دریافت مجوز از DCS نیز هست. در صورت نیاز یا عدم نیاز این موضوع شفاف سازی شود. همچنین در مورد وضعیت شیرهای ESD و BDV نیز اعلام نظر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | توضیحات لازم بر اساس جلسه HAZOP و PID رویژن 04 اضافه شده است.
8 | • صفحه 11 از 12 بخش 9.7: با توجه به وجود سیستم رله ای برای SHUTDOWN کمپرسور این بخش با نظر بخش ابزاردقیق سازنده و مطابق با طراحی فعلی اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08353 | 2023-08-29 | بحث Relay base shudown در قسمت مربوطه اشاره شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8/29/2023 |  |  |  |  | Date: