## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-LI-0003_V04
Document Title: INSTRUMENT CABLE LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0069 |  |  | Transmital Date: 2024/06/02
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0003_V04 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به ماهیت مدرک مسئولیت تمامی موارد و مطابقت با spec و دیگر مدارک پروژه از نظر مالی و زمانی بر عهده سازنده و پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08506 | 2023-09-25 | براساس اسناد قراردادی مورد تایید است
2 | کامنت های بخش بصورت پیوست ارایه شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08506 | 2023-09-25 | پاسخ کامنت های بخش بصورت پیوست ارایه شده است.
V01
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. در زیر به بخشی از تناقضات بعنوان نمونه اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | این کامنت مربوط به هیرگان است. |  |  | مسيولیت تناقضات بر عهده شرکت هیرگان انرژی و سازنده می باشد.
2 | ارتباط بین UCP با ESD درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 96 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | این مورد با توافقات و مدرک P&ID تناقض دارد. پاسخ هوایار : کابل ارتباطی با ESD کارفرما 7pair در نظر رگفته شده و قابلیت دریافت یا ارسال 7 سیگنال را دارد و تناقضی مشاهده نشد.
3 | ارتباط بین MCC و UCP درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 74 تا 89 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | نیاز به اصلاح دارد.
4 | ارتباط بین UCP و MCC در حالت shutdown اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | ردیف 74 تا 89 مدرک مربوط به این آیتم است |  |  | بسته شد.
5 | تغییرات می بایستی با Revision Mark مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08722 | 2023-11-07 | تغییرات زیاد است و با رنگ قرمز مشخص شده است. |  |  | در هر نسخه از مدرک تغییرات به همین روال مشخص شود.
V02
1 | مطابق توافقات انجام گرفته و P&ID ارایه شده دو سیگنال بین UCP و Client ESD در نظر گرفته شده است. این مدرک بر اساس آخرین P&ID اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | اصلاح گردید.
2 | کابل ارتباطی بین GMI Barriers برای Machinery sensors مشخص گردد. کابل بین GMI Barrier و SIL 3-Relay Base control system و GMI Barriers و Siemense Control system . |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | از آنجایی سیستم Relay base درون خود UCP است لذا کابلی برای آن مورد نیاز نیست. در واقع پس از اتصال کابل Filed به ترمینال های UCP ، از آن بعد ارتباط به رله و بریرها از طریق Wire صورت می پذیرد.
3 | سطر 31 تا 33 مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح گردد. (تگ سیگنال ها/ نوع کابل/...) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | این کابل ها مربوط به سنسور دما تا ترنسمیتر دما که برروی Gauge board نصب می شود است.
4 | کابل ارتباطی بین SIL Certified Relay Centerو UCP در این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | از آنجایی سیستم Relay base درون خود UCP است لذا کابلی برای آن مورد نیاز نیست. در واقع پس از اتصال کابل Filed به ترمینال های UCP ، از آن بعد ارتباط به رله و بریرها از طریق Wire صورت می پذیرد.
5 | این مدرک با مدرک JB TERMINATION DRAWING تناقض دارد. همسان سازی بین مدارک صورت گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | اصلاح گردید
6 | ستون های TO و From برای سیگنال های Runningو Fault اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08876 | 2023-12-10 | اصلاح گردید
V03
1 | با توجه به طرح هیرگان مبنی بر کابل کشی بین پکیج و MCC و نیز UCP مسئولیت تمامی موارد بر عهده هیرگان و هوایار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09102 | 2024-03-10 | پاسخ هوایار: کابل بین MCC & UCP برعهده هیرگان می باشد.
V04
1 | با توجه به جلسه برگزار شده در تاریخ 20 و 21 اسفند 1402 برای HAZOP کمپرسور در خصوص سیگنال های request از / به سیستم ESD ایستگاه تعیین تکلیف و نتایج در تمامی مدارک منعکس گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09263 | 2024-04-30 | مدرک براساس آخرین P&ID و فلسفه کنترل اصلاح شده است. در خصوص موارد ذکر شده در مدارک مربوطه توضیح داده شده است. اسکوپ هوایار موارد مشخص شده در P&ID می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: s.akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:30 Apr 2024 |  |  |  |  | Date: