## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-DS-0001_V02 |  |  |  |  | Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
Document Title: INSTRUMENT DATASHEETS / CERTIFICATES |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0049 |  |  | Transmital Date: 2024/06/08
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DS-0001_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر اساس مذاکرات انجام گرفته در خصوص صحت بررسی مدارک سازندگان و همچنین مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) و سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08806 | 2023-11-20 | مربوط به هیرگان |  |  | باز است. هیرگان پاسخ مناسب ارایه دهد
2 | موارد HOLD باید مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08806 | 2023-11-20 | دیتای فنی مشخص شد. سازنده ها پس از نهایی شدن اضافه می شود. |  |  | باز است.
3 | sight glass ها در مدرک P&ID تگ داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08806 | 2023-11-20 | در حال حاضر تگ دارد. با توجه به اینکه تجهیز مذکور به همراه Bare block تهیه می شود امکان وارد کردن در دیتاشیت وجود ندارد. |  |  | بسته است.
4 | wake frequency برای چاهک های حرارتی در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08806 | 2023-11-20 | پس از نهایی شدن تامین کننده ارایه می گردد. |  |  | بعنوان نوت اضافه گردد. هوایار: به نوت 4 رجوع شود.
5 | نقطه نظرات بخش های فرآیند و پایپینگ و همچنین رویژن قبلی بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08806 | 2023-11-20 | مورد تایید است. پاسخ داده شده است.
V02
1 | با توجه به مغایرت های فراوان بین دیتاشیت ارایه شده و P&ID رسمی دریافت شده (نسخه شماره ۲- ترانسمیتال شماره 20)‌ این مدرک نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. علی ایحال نقطه نظرات بخش های مختلف فرآیند،‌ پایپینگ و ابزاردقیق بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 | 2023-12-19 | براساس آخرین p&id و جلسه Hazop اصلاح شد.
2 | در پاسخ های ارایه شده به نسخه شماره 4 مدرک P&ID اشاره شده است. در این خصوص شفاف سازی گردد. لذا بررسی این مدرک در این مقطع زمانی قابل انجام نبوده و نیاز به بازنگری کلی P&ID و مدرک مذکور می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 | 2023-12-19 | براساس آخرین p&id و جلسه Hazop اصلاح شد.
3 | نقطه نظرات کارفرما بر روی این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08906 |  | مورد تایید است.
4
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri P.Maleki s.akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19 Dec 2023 |  |  |  |  | Date: