## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001_V01
Document Title: LCP AND GAUGE BOARD LAYOUT |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0038 |  |  | Transmital Date:2024/06/09
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | کامنت های بخش ابزار دقیق بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08504 | 2023-09-25 | پاسخ به پیوست ارسال می شود
V01
1 | نقطه نظر کارفرما در خصوص اتصال به زمین نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
2 | Legend و Reference Document اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
3 | تایید ذینفع اصلی و بهره بردار بر روی این مدرک گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
4 | کامنت ها بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
Electrical comments :
1 | با توجه به عبور كابلهاي ارتباطي بين LCP و UCP از مناطق فرآيندي اين كابلها مطابق با قرارداد بايستي داراي قلاف سربي باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | کابل مذکور با هیرگان است.
2 | لازم است مشخص شود تامين كابلها،‌ كابل كشي و سربندي در اسكوپ كاري هيرگان است يا هوايار. اين مطلب در قالب يك Note مي تواند اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | اسکوپ کابل ها در مدرک Cable list مشخص شده است.
3 | مطابق مدرك ارائه شده كليه سيگنالها از LCP به UCP مي روند همچنين مطابق مدرك Configuration ارائه شده توسط سازنده،‌ اين سيگنالها از UCP به IRP و سپس از IRP به MCC ميروند. براي برخي از سيگنالها طي كردن اين مسير الزامي نيست براي مثال چراغ هاي سيگنال روشن يا خاموش بودن موتورهاي جانبي مي توانند مستقيما به MCC متصل شوند. يا آمپرمتر مي تواند مستقيما از CT درون MCC تغذيه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | براساس طراحی وندور و توافقات صورت گرفته ارتباط LCP فقط با UCP است. چراغ سیگنال ها هم ابتدا باید از MCC به UCP و سپس به LCP منتقل گردد چون به داشتن این سیگنال ها در لاجیک نیاز است.
4 | سيگنالهاي كنترل دستي بارهاي جانبي كمپرسور (مثل Water cooler start)‌ نيز از كانال UCP ديده شده اند. اين كار علاوه بر بزرگ شدن UCP باعث خواهد شد در صورتي بروز مشكل در UCP امكان كنترل اين بارها به صورت دستي براي اپراتور ميسر نباشد. پيشنهاد مي شود اين موضوع مجددا توسط سازنده بررسي شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21
5 | شاسي Lamp test مربوط به تست لامپ چراغ هاي سيگنالهاي روي LCP است،‌ چرا كابل مربوط به اين شاسي به UCP متصل شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | براساس طراحی وندورو تجربه های قبلی با فشار دادن این P.B تبلو UCP به مدت چند ثانیه لامپ ها را جهت تست روشن می کند. علت در نظر نگرفتن مدار مربوطه در LCP عیب یابی راحت تر است.
6 | با توجه به اينكه مطابق مدرك ارائه شده هيچ رله اي درون LCP وجود ندارد شاسي Reset تعبيه شده قرار است چه چيزي را ريست كند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | لامپ های Common alarm و Shutdown با این شاسی در صورت رفع فالت Reset می شود.
7 | با توجه به اينكه براي هر يك از بارهاي جانبي و موتور اصلي سلكتور سوييچ جداگانه L-O-R در نظر گرفته شده عملكرد سلكتور سوئئچ HSL-2241 |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | در صورتی که HSL/R-2241 روی Local باشد اپراتور با Local کردن هر تجهیز می تواند آن را روشن یا خاموش کند.
8 | به نظر مي رسد طراحي، ساخت و نصب MCC تغذيه كننده بارهاي جانبي كمپرسورها در اسكوپ كاري هوايار قرار ندارد. در اين خصوص لازم است هيرگان شفاف سازي نمايد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | در اسکوپ هیرگان است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: s.akbari Me.Karimi | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18 Nov 2023 |  |  |  |  | Date: