## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:
Document Title: SURFACE PREPARATION AND PAINTING PROCEDURE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0046 |  |  | Transmital Date:2024/07/03
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003-V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (Nisoc) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By Havayar) |  |  | Client Conclusion
1 | برای ظروف اعلام شده در لیست تجهیزات، سامانه رنگ داخلی لحاظ نشده است.لطفا کاربرد و سیال آنها را مشخص نمایید. |  | 02/2294/530356 | 1402/12/20 | اسنابرها برای ازبین بردن پالسهای خط استفاده می شوند و حاوی گاز ترش هستند.
2 | در خصوص رنگهای حرارتی از مسباره با ابعاد 0.2 الی 0.5 میلی متر استفاده شود. |  | 02/2294/530356 | 1402/12/20 | مورد تایید است و اضافه خواهد شد.
3 | در پاسخ برگ ارسالی در ردیف 7و 8 در پاسخ کامنت تعیین نوع و ابعاد ساینده ، پاسخ داده شده است "با توجه به استفاده از AIRLESS از ساینده استفاده نمی شود." |  | 02/2294/530356 | 1402/12/20 | برای آماده سازی سطح قبل از رنگ آمیزی از روش سندبلاست استفاده می شود و استفاده از سند بلاست در قسمت 6 و Airless Sprayدر قسمت 8.2 تبیین شده اند. مشخصات مسباره نیز در بند آخر قسمت 6 آورده شده است. در پاسخگویی در ورژن قبل از کلمه ساینده مفهوم متناقضی برداشت شده است .
4
5
6
7
8
9
10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Y.Norouzian | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Kamal | Signature
| Date: 06-06-23 |  |  |  |  | Date: