## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: CAUSE & EFFECT CHARTS LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0078 |  |  | Transmital Date: 2024/07/10
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001-V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Process comments :
1 | مطابق توضیحات شفاهی سازنده در جلسات حضوری و همچنین Reply انجام شده بر روی Comment sheet قبلی، Coolerهای روغن و آب بصورت دستی روشن و خاموش می شود ولیکن این مساله در مدرک برعکس می باشد و روشن و خاموش شدن Coolerها از طریق UCP و با لاجیک صورت می گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | در حال حاضر، روشن و خاموش شدن از طریق HMI و LCP به صورت دستی می باشد. لاجیک در کنترل آن دخیل نیست.
2 | Energize شدن هیترهای روغن و هیتر سیستم آب خنک کننده و همچنین Aux. oil pump در Effectهای Compressor start دیده شده است در حالیکه مطابق مدرک Control Philosophy ارسالی، روشن شدن این تجهیزات پیش از استارت کمپرسور و در مرحله Preheating و Prelubrication خواهد بود بنابراین ضروری است این نکته بصورت Note یا هر روش دیگری مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | توضیحات لازم درج خواهد شد.
3 | Start و Stop کمپرسورها از LCP نیز در لیست Causeها بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | درج شد.
4 | در لیست آلارم های پکیج کمپرسور، High شدن فشار روغن (PT-2204) و همچنین High و Low شدن دمای مخزن آب( TT-2213) بصورت Cause اضافه گردند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | آیتم های اشاره شده آلارم نداشته و صرفا باعث خاموش و روشن شدن هیتر یا پمپ مربوطه می شود.
5 | در لیست Permissionهای استارت Tag Noهای ادوات ابزاردقیقی که پارامترهای دما ، فشار و ... با آن چک می شود ذکر گردد، همچنین Tag No مربوط به Compressor start permissive در قسمت Effect نیز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | درج شد.
6 | در note-1 صفحه 5 عبارت آخر "UCP" می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | اصلاح شد
7 | در صفحه 6، بر روی Cause ایجاد شده از High pressure سیستم Cooling water خط کشیده شده است درحالیکه در نقشه های P&ID خاموش شدن Aux. water pump با این Cause می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | در جلسه HAZOP این مورد بررسی شد و حذف گردید.
8 | در صفحه 6، Effectهای دو مرحله 75% و 100% جابجا قید شده است. همچنین Effectهای مربوط به 25% با 50% نیز صحیح نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | لطفا با جدول موجود در فلسفه کنترل مقایسه شود. Note 1 مندرج در صفحه 6 نیز بررسی گردد.
9 | در صفحه 3 در بخش Effectها، Tag No مربوط به Cooling water cooler fan start تصحیح شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-10 | اصلاح شد
Instrument comments :
1 | Find attached file |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09354 | 2024-06-11 | اصلاح شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.Maleki | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 01 Jun 2024 |  |  |  |  | Date: