## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-EL-DS-0001
Document Title:D/SH (W/CURVE, DRAWING and CERTIFICATE) FOR COMPRESSOR MAIN MOTOR |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0075 |  |  | Transmital Date: 2024/10/08
[5 empty] | CRS No: EDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-EL-DS-0001_V03 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument comments :
1 |  |  | 03/2294/123020 | 1403/04/02 | عمومي: 1- بند 1 نامه شماره 123020: موارد ذكر شده در بندهاي 2، 3، 5 و 17 جزء بديهيات پروژه است و قطعاً براي خريد يا ساخت ملاك عمل بخش هاي مختلف مهندسي و ساخت اين شركت و سازنده خواهد بود لذا ذكر اين مورد بعنوان كامنت بر روي مدرك Data Sheet نامفهوم است. 2- بند 2 نامه شماره 123020: ديتا شيت تكميلي (صفحات 1 تا 7 مدرك) مطابق با فرمت مورد تاييد آن كارفرماي محترم در پروژه ميباشد كه ديتا شيت و نمودارهاي سازنده نيز به آن اضافه شده است و اطلاعات موجود در جداول كفايت لازم را مينمايد و در جلسه مورخ 08/09/1402 نيز اين فرمت مورد تاييد نمايندگان آن كارفرماي محترم بوده است. در ضمن در نسخه فاينال بوك تمامي مدارك مهر و امضاء خواهند شد. 3- بند 3 نامه شماره 123020: در مرحله شفاف سازي با سازندگان اين موضوع نهايي شده است و به همراه TBE نيز براي آن كارفرماي محترم ارسال شده است و سازنده نسبت به اسناد و استاندارهاي پروژه Deviation نداشته است لذا دليل ذكر اين كامنت با توجه به تاريخچه پروژه و در نظر گرفتن اين نكته كه ساخت موتورها در مراحل پاياني خود است موضوعيت ندارد. 4- بند 4 نامه شماره 123020: مطابق با صورتجلسه 8/9/1402 مستندات توان ورودی به شفت کمپرسور ارائه شده است و مناطق نفت خيز جنوب طي نامه شماره 543268 مورخ 27/12/1402 مستندات را تاييد كرده است. بر همین اساس توان موتور 1070 کیلووات می باشد که بر روی Nameplate نصب می گردد. در نتیجه همخوانی با مدارک تأیید شده بخش مکانیک وجود دارد. 5- بند 5 نامه شماره 123020: از آنجا كه سازنده مطابق با مدرك VPIS نسبت به ارسال مدارك پكيج اقدام مينمايد ذكر اين كامنت در مدرك ديتا شيت نامفهوم ميباشد
2 |  |  | 03/2294/123020 | 1403/04/02 | بند 1 نامه شماره 123020: مطابق با بند 17 ديتا شيت و نيز جدول شيت 11 ارائه شده توسط سازنده، جنس روتور مس است با وزن 2499 كيلوگرم. لذا ذكر اين كامنت بر روي مدرك ديتا شيت موضوعيت ندارد. بند 2 نامه شماره 123020: سازنده در رديف 23 مشخصات فني خواسته شده در Data sheet را (Zone 2, IIB, T3) را تاييد كرده است و در شيت 8 مشخصات كامل را درج نموده است بنابراين مغايرتي وجود ندارد با اين وجود كلاس حرارتي از T3 به T4 اصلاح ميگردد. در نظر داشته باشید که از نظر استاندارد Temperature class T4 بالاتر از T3 می باشد. بند 1-3 نامه شماره 123020: با توجه به اينكه تامين و ساخت كمپرسور و موتور پكيج كمپرسورهاي ايستگاه تقويت فشار گاز بينك به صورت همزمان توسط شركت هوايار در حال انجام است، لذا هماهنگي بين موتور و كمپرسور از حيث بارگذاري و گشتاور در تعهد شركت هوايار بوده و لذا تامين موتور متناسب با گشتاور مورد نياز پروژه از سوي سازنده موتور صورت خواهد پذيرفت. در ضمن مطابق ديتا شيت تهيه شده مطابق با فرمت مورد تاييد آن كارفرماي محترم، تعيين كلاس گشتاور با توجه به نياز پروژه بر عهده سازنده گذاشته شده و از آنجا كه همه سازندگان از كلاس هاي NEMA استفاده مي كنند نه IEC لذا در اين ديتا شيت نيز كلاس هاي چهار گانه NEMA آورده شده است. بند 2-3 نامه شماره 123020: موضوع جهت شفاف سازي به سازنده موتور ارجاع داده مي شود. منحني گشتاور سرعت در Final data book ارائه خواهد شد.
3 |  |  | 03/2294/123020 | 1403/04/02 | بند 4 نامه شماره 123020: تمامي موارد مورد نياز از قبيل گروه گازي، كلاس حرارتي ، كلاس عايقي و ... مطابق با استانداردهاي IPS و IEC در ديتا شيت و Name Plate قيد شده است. در خصوص اصلاح استانداردهاي قيد شده بر روي Name Plate و همچنین باقی موارد بر روی Name Plate جدید اصلاح شده است. بند 5 نامه شماره 123020: در نظر گرفتن CT با مشخصات مشابه در دو سمت براي حفاظت ديفرانسيل موتورها صورت خواهد پذيرفت و به سازندگان تابلو و موتور نيز اين موضوع ابلاغ شده است. در ضمن اين امر از بديهيات پروژه ميباشد.
4 |  |  | 03/2294/123020 | 1403/04/02 | بند هاي 6، 7 و 8 نامه شماره 123020: موارد قيد شده مطابق با اسناد پيمان و همچنين استاندارد سازنده در نظر گرفته شده است و در جلسه مورخ 08/09/1402 نيز مورد توافق حاظرين در جلسه بوده است و لذا دليل ذكر اين كامنت ها بر روي مدرك ديتا شيت موتورهايي كه در حال ساخت ميباشند در اين مرحله موضوعيت ندارد. 6*- نوع فیلتر استفاده شدخ به صورت Duplex است و با توجه به Valve تعبیه شده توانایی تغییر حالت عملیاتی فیلتر، در زمان در سرویس قرار گرفتن تجهیز وجود دارد. سیستم روانکاری قابلیت تامین فشار روغن مورد نیاز برای در سرویس قرار گرفتن تجهیز بدون نیاز به تجهیزات تقویت فشار را دارا می¬باشد. 7*- مطایق Drawing ارائه شده Thermometer بر روی بیرینگ¬های الکتروموتور در نظر گرفته شده است. بند 9 نامه شماره 123020: رجوع شود به صفحه 9 از مدرك ديتا شيت در انتهاي صفحه. هر شش سر سيم پيچ در دسترس است كه سه تاي آن در جعبه ترمينال قدرت و سه تاي ديگر در جعبه ترمينال CT در دسترس است. در ضمن تغيير سربندي براي اين موتور مجاز نمي باشد. بند 10 نامه شماره 123020: اصلاح ميگردد. بند 11 نامه شماره 123020: در نظر گرفته خواهد شد. بند 12 نامه شماره 123020: از بديهيات پروژه ميباشد و مطابق با بند 2 صورتجلسه مورخ 08/09/1402دريافت و ارسال خواهد شد. در نظر داشته باشید با توجه به اینکه این موتور برای این پروژه بصورت خاص ساخته شده و از کاتالوگی انتخاب نشده امکان ارسال کاتالوگ و جود ندارد و براساس استاندارد IEC60034 & IEC60079 برای موتور Exd گواهی IP صادر نمی شود. بند 13 نامه شماره 123020: از بديهيات پروژه ميباشد و مطابق با بند 7 صورتجلسه مورخ 08/09/1402انجام خواهد شد. از آنجا كه رويه كنوني بررسي مدارك برق توسط آن كارفرماي محترم منجر به دوباره كاري و صرف نفر ساعت اضافي مهندسي توسط اين پيمانكار براي مدارك تاييد شده گرديده است، لذا خواهشمند است جهت تسريع در نهايي سازي مدارك، دستور فرماييد نقطه نظرات بر روي مدارك مهندسي در چهارچوب اسناد پيمان، استاندارهاي IPS ، سوابق قبلي مدراك و توافقات صورت پذيرفته در جلسات ارائه گردد.
|  |  | 03/2294/171919 | 1403/05/08 | بند 1 نامه شماره 171919: خواهشمندم چنانچه مغایرتی وجود دارد؛ ارائه بفرمایید. استاندارد ملی چین از مدارک حذف شده است. بند 2 نامه شماره 171919: ملاحظه گردید.
Process comments :
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 1402.12.08 |  |  |  |  | Date: