## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-EL-DS-0001
Document Title: D/SH (W/CURVE, DRAWING & CERTIFICATE) FOR COMPRESSOR MAIN MOTOR |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0075 |  |  | Transmital Date:2024/10/08
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS- BK-GCS-HY-120-EL-DS-0001_V03 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion |  | Clarification (By EPC Contractor)
1 |  |  | 02/2294/6836 | 1402/01/09 | نقطه نظرات به نحو مقتضی اعمال گردید. |  |  | Noted Closed.
2 | گواهينامه ارائه شده مربوط به موتور هاي تيپ YBX3-315 است كه ارتباطي با موتور YBXKK-800-14 مذكور در ديتا شيت ندارد وبايستي با گواهينامه درست جايگزين گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08825 | 2023-11-26 | از طریق مدیر پروژه هوایار خدمتتان ارسال و تقدیم خواهد شد. |  |  | Noted Closed.
3 | گواهينامه شماره SHEx/SHEx23.3195X كه در رديف شماره 25 ديتا شيت به آن اشاره شده است ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08825 | 2023-11-26 | به شماره گواهی درج شده در مدرک از طریق مدیر پروژه هوایار خدمتتان تقدیم خواهد گردید. شماره گواهی نامه ضد انفجار بر روی پلاک موتور و در دیتاشیت ارائه گردیده است. |  |  | Will be chacked later |  | به مدرک اضافه شد.
4 | در رديف هاي 71 و 72 نام سلزنده ياتاقان ها ذكر گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08825 | 2023-11-26 | یک برند چینی است که بعنوان Nanyang نشان داده میشود. |  |  | Noted Closed.
5 | مداركي كه در عنوان مدرك قيد شده اند شامل نقشه ها و نمودارها (drawing and curves)‌ بايستي در پيوست ديتا شيت ارسال شوند |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08825 | 2023-11-26 | اضافه شد. |  |  | See item 10 bellow
6 | كاتالوگ موتور ارسال گردد و موتور پيشنهادي بر روي كاتالوگ مارك گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08825 | 2023-11-26 | موتور Costume design است. کاتالوگ شامل موتورهایی است که از محصولات روتین سازنده انتحاب می گردد. |  |  | Noted Closed.
7 | مطابق بند 5 صورت جلسه مورخ 8 آذر 1402 نسخه AFC بايستي بعد از اعمال بندهاي 2 و 3 و 4 ارسال مي شد. اما بندهاي مذكور همچنان باز هستند. ضروري است توافقات صورت گرفته انجام شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08988 | 2024-02-06 | ملاحظه گردید. |  |  | See Item 11 bellow
8 | با توجه به cable schedule ارائه شده توسط هيرگان قطر كابل هاي اصلي 87.7 ميلي متر است و گلند سايز M90 لازم دارد اما در نقشه ارائه شده توسط سازنده حداگثر قطر كابل اصلي 78 ميلي متر قيد شده بنابراين لازم است سايز گلند پيشنهادي سازنده افزايش داده شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08988 | 2024-02-06 | طبق Outline Drawing جدید قطر کابل آرموردار محدوده 75.2-89.4mm را با گلند M90 پوشش می‌دهد. |  |  | Noted Closed.
9 | مطابق درخواست ذينفع اصلي بايستي شش عدد بوشينگ اتصال در ترمينال باكس اصلي در دسترسي باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08988 | 2024-02-06 | پاسخ سازنده موتور: Due to the design of explosion-proof motors design, it is not possible to lead the internal 3 terminals out externally. For normal types, we can consider it. |  |  | Noted Closed.
10 | نقشه هاي تكميلي از جمله نقشه بوشينگهاي داخل ترمينال باكس اصلي و نقشه Name plate schedule بايستي در نسخه نهايي ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08988 | 2024-02-06 | اضافه شد. |  |  | Noted Closed.
11 | پيرو آيتم 3 بالا گواهينامه ضد انفجار بايستي ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09324 | 2024-05-25 | مورد تایید است در نسخه نهایی ارائه می گردد. |  |  |  |  | به مدرک اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Me.Karimi Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5/25/2024 |  |  |  |  | Date: