## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-DS-0004 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: DATASHEET FOR SAFETY VALVES |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0056 |  |  | Transmital Date: 2024/10/14
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DS-0004_V03 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر اساس مذاکرات انجام گرفته در خصوص صحت بررسی مدارک سازندگان و همچنین مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) و سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08992 | 2024-02-07 | هیرگان انرژِی باید به این کامنت پاسخ دهد.
2 | سایز خط در line no مربوط به PSV-2122 و PSV-2123 پس از نهایی سازی موقعیت reducer چک و در صورت نیاز اصلاح گردد. (در حال حاضر موقعیت reducer در نقشه های P&ID مشخص نمی باشد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08992 | 2024-02-07 | پس از Pulsation study و در صورت نیاز تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
3 | پیشنهاد می گردد Set Pressure مربوط به PSV-2122 و PSV-2123 بر اساس فشار settle-out لحاظ شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08992 | 2024-02-07 | تغییرات لازم اعمال خواهد شد
4 | سایز و شماره خطوط مربوط به این PSV ها در P&ID ها مشخص نمی باشد لذا نظر قطعی پس از نهایی شده P&ID ها اعلام می گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08992 | 2024-02-07 | سایز خطوط PSV خروجی مرحله اول پس از Pulsation study و در صورت نیاز تغییر خواهد یافت. مابقی تگ ها نهایی شده است.
5 | با توجه به اینکه ویرایش D03 هنوز تائید نشده است لذا این مدرک بایستی براساس آخرین P&ID تائید شده بازنگری و نهایی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08992 | 2024-02-07 | تغییرات لازم اعمال خواهد شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri P.Maleki S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 07/02/2024 |  |  |  |  | Date: