## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: |  |  | Transmital Date:
Document Title: CAUSE & EFFECT CHARTS LIST |  |  |  |  | PEDCO Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0090 |  |  | Transmital Date: 2025/01/06
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0001_V03 |  |  | CRS Status: C3 | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Process comments :
1 | مطابق Reply انجام شده بر روی Comment sheet قبلی، Coolerهای روغن و آب بصورت دستی روشن و خاموش می شود ولیکن این مساله در مدرک برعکس می باشد و روشن و خاموش شدن Coolerها از طریق UCP و با لاجیک صورت می گیرد. مثلا در صفحه 3 از مدرک، اینترلاک I-60 کولرها را خاموش می کند و یا با دستور استارت کمپرسورها، کولرها بصورت خودکار استارت می گردد. (Comment تکراری می باشد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مطابق آنچه در جلسه مطرح شد، خاموش شدن بجز در خاموشی اضطراری به صورت دستی انجام می شود. روشن شدن از طریق UCP نیز به صورت دستی و تنها به صورت Remote است.
2 | در استارت کمپرسوها از طریق UCP و LCP برای تجهیزاتی که در مرحله Preheating و Prelubrication استارت شده اند (همچون هیترهای روغن و آب خنک کننده، Aux. oil pump و ... ) بجای عبارت E از Note مربوطه استفاده شود تا مشخص گردد این تجهیزات از قبل در سرویس قرار گرفته اند. (Comment تکراری می باشد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مطابق صورت جلسه 25.7.1403 اصلاح خواهد شد.
3 | در صفحه 3، Start و Stop همزمان Aux. oil pump با I-60 قید شده که لازم است با یک Note مشخص گردد که بعد از استارت، این پمپ پس از Shutdown کمپرسورها خاموش خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مطابق P&ID رویژن 05 اصلاح خواهد شد.
4 | دلیل متفاوت بودن Effectهای Start کمپرسور از طریق UCP و LCP چیست؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مراحل در Control Philosophy توضیح داده شده است. لازم به ذکر است که تفاوت در Remote بودن این Cause در حالت استفاده از UCP است.
5 | مطابق نقشه های P&ID سازنده High شدن فشار روغن (PT-2204) و همچنین High و Low شدن دمای مخزن روغن (TT-2203) و مخزن آب ( TT-2213) دارای آلارم بوده و بایستی بصورت Cause در صفحه 4 اضافه گردند. (Comment تکراری می باشد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | PT-2204 دارای آلارم Low می باشد و High دستور خاموش شدن AOP را می دهد. همچنین TT-2203 و TT-2213 دارای Set point های روشن و خاموش کردن Heaterهای مربوطه است.
6 | در صفحه 5، در خصوص Effect های مربوط به خاموش بودن XF-2230 و ESDL-2230 که یکی از شروط Ready to start شدن کمپرسورها می باشد بازنگری گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | اصلاح خواهد شد.
7 | از آنجاییکه برای Ready to start شدن کمپرسورها بین تمامی Permission ها عبارت And می باشد، در صفحه 5 این مساله باید مشخص گردد مثلا در بخش Effectها، Cellهای مربوطه Merged گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
8 | در صفحه 5 ، Tag no. های XR-2231 (در بخش Effectها) و CZSO-2225 (در بخش Causeها) در P&IDها موجود نیست. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
9 | در صفحه 5 ، آیا وضعیت Energize شدن/نشدن XSP-2230 مشابه XR-2231 نمی باشد؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | بررسی خواهد شد.
10 | در صفحه 6 ، با توجه به Air to load بودن کمپرسور، علت تفاوت Action مربوط به Clearance pocket و Unloaderها چیست؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مطابق صورت جلسه 25.7.1403 اصلاح خواهد شد.
General comments :
1 | عطف به نامه شماره 154205 مورخ 1403/04/24 ذینفع اصلی در پاسخ به مدرک فلسفه کنترل و نیز کامنت های ارسالی پتروایران بر روی مدرک مذکور مبنی بر ابهامات فراوان و عدم نهایی سازی فلسفه کنترل و قطع اضطراری از سوی سازنده پکیج کمپرسور گازی بینک این مدرک قابلیت بررسی نداشته و می بایست مدارک پیش نیاز هر چه سریعتر تعیین تکلیف و نهایی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09420 | 2024-07-24 | مطابق صورت جلسه 25.7.1403 اصلاح خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.Maleki | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 7/24/2024 |  |  |  |  | Date: