## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-PR-PH-0001-V01 | [7 empty] | Transmital Date:
Document Title: CONTROL PHILOSOPHY |  |  |  |  | Client Tr. No: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0079 |  |  | Transmital Date: 2025/01/06
[5 empty] | CRS No: PEDCO- CRS-BK-GCS-HY-120-PR-PH-0001_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechamical Comments :
1 | Find the attached file.(Mech CM) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | کلیه موارد بررسی و به جز موارد هایلیت آبی اصلاح میشود.
Process Comments :
1 | با توجه به اینکه Settle out pressure به فشار طراحی کمپرسور (و تجهیزات پس از discharge) مرحله اول نزدیک است آیا Start کمپرسورها در شرایط Settle out که در بخش 9.4 به آن اشاره شده است امکانپذیر است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | با توجه به اینکه باز بودن شیرهای ورودی و خروجی به عنوان PERMISSION برای START دیده شده است، این مورد مشکلی ایجاد نمیکند.
2 | در بخش 9.2 گفته شده است که برای عملیات Preheating استارت هیترها از طریق LCP و یا UCP انجام پذیر است. این عمل از طریق UCP چگونه صورت میگیرد؟ این امکان در نقشه های P&ID نیز میبایست نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | START از طریق LCP انجام خواهد شد . موارد اصلاح خواهد شد.
3 | با توجه به اینکه برخی تجهیزات( Main Water Pump ، Coolerها ، Lubricator Pump و ... )در حالت نرمال عملیاتی بصورت دائم در سرویس می باشند جمله انتهایی مربوط به فعال شدن اینترلاک برای این تجهیزات در بخش تعاریف Local Mode تصحیح گردد. آیا تجهیزات دیگری همچون Aux. oil pump و یا Aux. water pump که در حالت Remote با High و Low شدن فشار خاموش و روشن می شوند، در Local Mode هم این اینترلاکها را می پذیرند؟ در غیر اینصورت توضیحات Local Mode مربوط به این تجهیزات نیز تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | در واقع محدود شدن عملکرد اتومات با تغییر مقادیر فرایندی در حالت OFF MODE تعریف شده است . در حالت تعمیرات یا OFF MODE تنها فرمانهای دستی ( از روی HMI یا LCP) عمل میکند و لاجیک اتومات محدود میشود. ( مانند عملکرد نرم افزاری سوییچ AUTO /MANUAL در لاجیک). توضیحات لازم در بند 8 مدرک و مدرک P&ID اضافه خواهد شد و در صورت لزوم تعداد I/O هابرای OFF MODE از LCP بررسی واصلاح خواهد شد.
4 | بازگشت به comment قبل درصورتی که بر روی پمپ کمکی روغن در Local Mode اینترلاک خاموش و روشن شدن از طریق فشار سیستم روغن اعمال نگردد لازم است كه قرار گرفتن وضعيت Aux. oil pump پس از Prelubricating بر روي حالت Auto به عنوان قسمتي از مراحل استارت در نظر گرفته شود و در غير اين صورت اجازه استارت صادر نگردد تا در صورت نیاز اینترلاک مربوطه عمل کرده و پمپ در سرویس قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | مطابق بند بالا
5 | از آنجاییکه پمپ های کمکی روغن میبایست در هر Shutdown مدتی روشن باشد و با Time delay خاموش گردد آیا لحاظ توان مصرفی آن در سیستم دیزل در زمان قطع برق Plant لازم خواهد بود؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | مطابق بررسی هاس سازنده زمان خاموش شده پمپ روغن در صورت SHUTDOWN در زمان راه اندازی مشخص میشود.( در لاجیک DELAY دیده شود)
6 | در انتهای بخش 9.4 عنوان شده است که هیتر و پمپ سیستم Lubrication oil همزمان با استارت موتور کمپرسور خواهد بود درحالیکه در بخش 9.2 درخصوص Preheating و Prelubrication (قبل از استارت کمپرسور) صحبت شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | درصفحه 15 اصلاح خواهد شد.
7 | دلیل ضرورت باز بودن Spill Back در شرایط استارت توضیح داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | برای جلوگیری از وکیوم لحظه ای در ساکشن در زمان راه اندازی لازم است
8 | دلیل اختلاف Action های متفاوت در Normal Shutdown و Emergency Shutdown بر روی Lubricator oil pump و Aux. Oil Pump چه می باشد؟ (عدم تطابق با مدرک Cause & Effect ارسالی وجود دارد) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | فرمانها و دستور برای TRIP مطابق تشخیص سازنده برای حفاظت سیستم تعریف میشود. بدیهی است در حالت ESD مراحل بالاتر محافظت در سیستم PLANT اعمال میشود. کلیه موارد عدم تطابق بررسی و اصلاح میشود.
9 | چرا Level مخزن Cooling water به عنوان Compressor start permission لحاظ نشده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | از طریق فشار PT-2220کنترل لازم انجان میشود
10 | سایر موارد در فایل پیوست ارائه شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | کلیه موارد بررسی و اصلاح میشود.
Instrument comments :
1 | Find the attached file.(Inst. CM) |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09355 | 2024-06-11 | کلیه موارد بررسی و اصلاح میشود.( یک مورد کامنت در فایل ضمیمه با توضیحات فارسی تکمیل شد).
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 6/11/2024 |  |  |  |  | Date: