## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-DW-0007_V01 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0103 |  |  | Transmital Date: 2025/01/18
Document Title: HOOK UP DRAWING
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DW-0007_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
|  |  | 03/2294/337430 | 1403/08/26 | 1- مورد تایید است. 2- اعمال گردید. 3- با توجه به اینکه متریال گیج و تجهیزات فشار و منیفولد یکسان است، خوردندگی وجود ندارد و نیازی به Union نمی باشد. 4- اعمال گردید. 5- برای درین منیفولد در نظر گرفته شده است لذا نیازی به Tee Valve نمی باشد. 6- به صورت یک Note و کادر دور تجهیز نمایش داده شد و اضافه گردید. 7- محل اتصال ولو ایزوله به تیوب از Female Connector استفاده شده است که یک سمت آن قابلیت اتصال به تیوب و سر دیگر آن قابلیت اتصال به ولو ایزوله را دارد. 8- مورد تایید است. 9- اعمال گردید. 10- اینخطوط حذف شدند.
|  |  | 03/2294/337430 | 1403/08/26 | 11- اعمال گردید. 12- این آیتم ها دارای Hookup نبوده و صرفا نحوه اتصال نمایش داده شده است. لذا شماره جهت Hook Up ندارد. 13- Orifice ها به همراه FT تامین می گردد و Hookup جداگانه ندارد. 14-محل اتصال ولو ایزوله به تیوب از Female Connector استفاده شده است که یک سمت آن قابلیت اتصال به تیوب و سر دیگر آن قابلیت اتصال به ولو ایزوله را دارد. 15- مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: s.akbari | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:24 Jun 2024 |  |  |  |  | Date: