## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V02 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0083 |  |  | Transmital Date: 2025/01/26
Document Title: I/O List
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-LI-0005_V02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | از آنجاكه اين مدرك به ذينفع اصلي پروژه ارسال نشده است لازم است پس از اعمال نظرات ذيل نسبت به جايگزيني مدرك بر روي همين ترانسميتال اقدام نماييد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05
Instrument comments :
1 | در خصوص سيگنالهاي From كه از موتور صادر مي شود شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | موتور دو سگنال Strat/Stop دارد که از PLC به MCC صادر می شود و یک سیگنال ESD/Trip دارد که از Relay center صادر می شود. دو سیگنال Run & fault هم از MCC دریافت می شود.
2 | سيگنال هاي shutdown كه از ESD و ESD Console ارائه مي شود در اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | مثال صفحه 11 آیتم 192 تا 195
3 | در خصوص سيگنال TT-2194 كه بصورت HW از UCP به CCR ارائه شده است شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | اصلاح می شود از UCP به CCR(FCS) به صورت Serial link است.
4 | تايپ تمامي I/O ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | درحال حاضر نیز تایپ I/Oها مشخص می باشد.
5 | ستون Line size مجددا بررسي و اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | بررسی و اصلاحات مقتضی اعمال گردید.
6 | با توجه به تناقضات بسيار بين P&ID ذكر شده در اين مدرك و تگ هاي آن، مدرك مجددا بررسي و اصلاح گردد. لازم به ذكر است كه تمامي تناقضات مي بايست برطرف گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
7 | با توجه به تناقضات بسيار بين Location ذكر شده در اين مدرك و تگ هاي آن، مدرك مجددا بررسي و اصلاح گردد. لازم به ذكر است كه تمامي تناقضات مي بايست برطرف گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
8 | تگ هاي ارائه شده در اين مدرك با PID تناقض دارد براي مثال HS-2237-TC و.... پيشنهاد مي گردد كه مدرك P&ID بروز گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
9 | با توجه به مغايرت هاي فراوان بين مدرك P&ID و مدرك از لحاظ تعداد و نوع تجهيزات ابزارد دقيقي اين مدرك مجددا بررسي و اصلاح گردد براي مثال تگ XE-2200 در اين مدرك ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
10 | ادرس دهي مناسب در اين مدرك انجام نشده است براي مثال ادوات ارائه شده در صفحه 6C. موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
11 | با توجه به تناقضات بسيار اين مدرك عودت داده مي شود و مدرك بررسي و اصلاح گردد. لازم به ذكر است كه مدرك متناظر با اين مدرك نيز بعلت كامنت هاي زياد عودت داده مي شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08407 | 2023-09-05 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
V01(Replace)
1 | Action شیر های unloader مجددا بررسی و بر اساس فلسفه قطع اضطراری اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09015 | 2024-02-17 | براساس P&ID جدید اصلاح گردید.
2 | فلسفه کنترلی ایستگاه می بایست اصلاح شود و در صورت تغییر در هر کدام از مدارک مدرک نیاز به اصلاح دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09015 | 2024-02-17 | براساس P&ID جدید و مدرک فلسفه کنترل اصلاح گردید.
3 | مسيولیت تمامی عدم تطابق ها بر عهده هیرگان و هوایار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09015 | 2024-02-17 | مورد تایید است.
4 | نقطه نظرات ذینفع اصلی بر روی این مدرک در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09015 | 2024-02-17 | مورد تایید است.
V02
1 | با توجه به عودت داده شدن مدرک P&ID و فلسفه کنترل و C&E تغییرات در پیاده سازی لوپ های کنترلی و قطع اضطراری مدرک فوق عودت داده شده و می بایست با توجه به کامنت های ارایه شده بر روی مدارک P&ID ، Cause and effect و فلسفه کنترلی مجددا بررسی و با همین رویژن و ترانسمیتال نیز ارایه گردد. لازم به ذکر است که مدرک فوق به ذینفع اصلی ارسال نگردیده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09368 | 2024-06-16 | به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16 Jun 2024 |  |  |  |  | Date: