## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-IN-DW-0002_V00 |  |  |  |  | VENDOR Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0066 |  |  | Transmittal Date: 2025/02/03
Document Title: CONTROL SYSTEM CABINETS AND CONSOLES LAYOUT DRAWING |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0066 |  |  | Transmittal Date: 2025/02/03
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-DW-0002_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق مذاکرات انجام گرفته با هیرگان،‌ در خصوص ترانسمیتال های هوایار،‌مسئولیت رفع تناقضات و صحت مدارک بر عهده هیرگان بوده، لذا مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16
2 | محل قرار گیری فن،‌هیتر و هیدروستات مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | لطفا به صفحه 9 از 33 رجوع گردد.
3 | شرکت هیرگان با توجه به محدودیت فضای طراحی شده برای پنل های کمپرسور گازی تایید نمایید که درب های پشتی پنل قابلیت باز شدن بطور کامل و نیز فضای دسترسی برای تعمیرات و نگهداری داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | هیرگان
4 | تعداد workstation ها مطابق با آخرین تصمیمات گرفته شده با ذینفع اصلی مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | طبق قراداد یک عدد IPC مشترک برای سه UCP در اسکوپ هوایار است.
5 | ضخامت پنل مطابق با مدارک پروژه اصلاح شود. 3mm مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | طبق کامنت های قبلی ، بر اساس بررسی انجام شده ،تامین تابلو با ضخامت 3 میلیمتر برای امکان پذیر نیست. ماکزیمم ضخامت امکان پذیر 2mm می باشد. با توجه به محل نصب تابلو در ITR ضخامت ذکر شده می تواند با تایید کارفرمای محترم جواب گوی نیاز ایشان باشد. در صورت ساخت تابلو یا ضخامت بیشتر از 2mm وزن تابلو بسیار بالا می رود و این موضوع در حمل و جابجایی و نصب مشکل ساز خواهد شد.به علت بالا رفتن ضخامت ورق امکان صحیح نصب فیلتر و فن وجود نخواهد داشت. همچنین بالا رفتن ورق باعث سنگین شدن درب تابلو آسیب دیدن لولا می گردد. این پاسخ در مدرک UCP data sheet برای شرکت Nisoc ارسال شده است.
6 | تمهیدات لازم برای انتقال سریال بین UCP و DCS در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | مورد تایید است.
7 | در خصوص تعداد Heater و Hydrostat شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | لطفا به صفحه 9 از 33 رجوع گردد.
8 | تمامی کامنت ها برای سه پنل در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | مورد تایید است.
9 | در خصوص سازنده تابلوی کنترل شفاف سازی گردد. مدارک طراحی تفضیلی می بایست با لوگو مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09151 | 2024-03-16 | سازنده هوایار می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:16 Mar 2024 |  |  |  |  | Date: