## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001
Document Title: LCP AND GAUGE BOARD LAYOUT |  |  |  |  | Vendor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0108 |  |  | Transmital Date:2025/03/02
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001_V04 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | کامنت های بخش ابزار دقیق بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08504 | 2023-09-25 | پاسخ به پیوست ارسال می شود
V01
1 | نقطه نظر کارفرما در خصوص اتصال به زمین نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
2 | Legend و Reference Document اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
3 | تایید ذینفع اصلی و بهره بردار بر روی این مدرک گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
4 | کامنت ها بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-18 | مورد تایید است.
Electrical comments :
1 | با توجه به عبور كابلهاي ارتباطي بين LCP و UCP از مناطق فرآيندي اين كابلها مطابق با قرارداد بايستي داراي قلاف سربي باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | کابل مذکور با هیرگان است. |  |  | رجوع شود به آيتم 9
2 | لازم است مشخص شود تامين كابلها،‌ كابل كشي و سربندي در اسكوپ كاري هيرگان است يا هوايار. اين مطلب در قالب يك Note مي تواند اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | اسکوپ کابل ها در مدرک Cable list مشخص شده است. |  |  | رجوع شود به آيتم 10
3 | مطابق مدرك ارائه شده كليه سيگنالها از LCP به UCP مي روند همچنين مطابق مدرك Configuration ارائه شده توسط سازنده،‌ اين سيگنالها از UCP به IRP و سپس از IRP به MCC ميروند. براي برخي از سيگنالها طي كردن اين مسير الزامي نيست براي مثال چراغ هاي سيگنال روشن يا خاموش بودن موتورهاي جانبي مي توانند مستقيما به MCC متصل شوند. يا آمپرمتر مي تواند مستقيما از CT درون MCC تغذيه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | براساس طراحی وندور و توافقات صورت گرفته ارتباط LCP فقط با UCP است. چراغ سیگنال ها هم ابتدا باید از MCC به UCP و سپس به LCP منتقل گردد چون به داشتن این سیگنال ها در لاجیک نیاز است. |  |  | بسته شد.
4 | سيگنالهاي كنترل دستي بارهاي جانبي كمپرسور (مثل Water cooler start)‌ نيز از كانال UCP ديده شده اند. اين كار علاوه بر بزرگ شدن UCP باعث خواهد شد در صورتي بروز مشكل در UCP امكان كنترل اين بارها به صورت دستي براي اپراتور ميسر نباشد. پيشنهاد مي شود اين موضوع مجددا توسط سازنده بررسي شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 |  |  |  | بسته شد.
5 | شاسي Lamp test مربوط به تست لامپ چراغ هاي سيگنالهاي روي LCP است،‌ چرا كابل مربوط به اين شاسي به UCP متصل شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | براساس طراحی وندورو تجربه های قبلی با فشار دادن این P.B تبلو UCP به مدت چند ثانیه لامپ ها را جهت تست روشن می کند. علت در نظر نگرفتن مدار مربوطه در LCP عیب یابی راحت تر است. |  |  | بسته شد.
6 | با توجه به اينكه مطابق مدرك ارائه شده هيچ رله اي درون LCP وجود ندارد شاسي Reset تعبيه شده قرار است چه چيزي را ريست كند؟ |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | لامپ های Common alarm و Shutdown با این شاسی در صورت رفع فالت Reset می شود. |  |  | بسته شد.
7 | با توجه به اينكه براي هر يك از بارهاي جانبي و موتور اصلي سلكتور سوييچ جداگانه L-O-R در نظر گرفته شده عملكرد سلكتور سوئئچ HSL-2241 |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | در صورتی که HSL/R-2241 روی Local باشد اپراتور با Local کردن هر تجهیز می تواند آن را روشن یا خاموش کند. |  |  | بسته شد.
8 | به نظر مي رسد طراحي، ساخت و نصب MCC تغذيه كننده بارهاي جانبي كمپرسورها در اسكوپ كاري هوايار قرار ندارد. در اين خصوص لازم است هيرگان شفاف سازي نمايد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08792 | 2023-11-21 | در اسکوپ هیرگان است. |  |  | بسته شد.
V02
9 | رجوع شود به آيتم 1 از كامنت هاي برق: با توجه به تاثير نوع كابل هاي ورودي بر روي سايز و نوع گلند كابل ورودي به LCP، چنانچه تامين گلند به عهده هوايار است، مقتضي است هماهنگي هاي لازم در اين خصوص با هيرگان صورت پذيرد و تيپ كابل (lead cover) اصلاح گردد. بديهي است سايز گلند ها نيز ميبايست بررسي و در صورت نياز اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09381 | 2024-06-24 | قبلا این درخواست از طرف هوایار به هیرگان داده شده است.
10 | رجوع شود به آيتم 2 از كامنت هاي برق: در خصوص اجراي كابل به صورت يك نوت شفاف مشخص گردد كه انجام كانكشن هاي كابل داخل LCP بر عهده هوايار ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09381 | 2024-06-24 | اضافه شد. داخل LCP با هوایار است.
11 | براي مشاهده نظرات تكميلي به فايل پيوست مراجعه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09381 | 2024-06-24 | پاسخ داده شد.
Instrument Comments :
| نقطه نظرات بپیوست ارایه می گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09381 | 2024-06-24 | پاسخ داده شد.
| تکرار کامنت: Legend و Reference Document اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09381 | 2024-06-24 | اضافه شد.
V03
| با توجه به جلسه برگزار شده در تاریخ 17 مهر 1403 و صورتجلسه ارایه ده می بایست تغییرات در مدارک P&ID و فلسفه کنترل لحاظ و به نسبت مدرک مذکور اصلاح گردد. بعنوان مثال در خصوص سیگنال L/R کمپرسور می بایست در جلسه با ذینفع اصلی شفاف سازی و نهایی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09601 | 2024-10-14 | مورد تایید است.
V04
| با توجه به تاييد ذينفع اصلي پروژه در خصوص اين مدرك ، نقطه نظر خاصي مطرح نمي باشد. بديهي است كه مسئوليت تطابق مدارك اصلاحي با نقطه نظرات كارفرما و همچنين صحت و كفايت محتواي كليه مدارك ارسالي مطابق شرح خدمات و استانداردهاي تصريح شده در اسناد مناقصه، استاندارهاي IPS و ديگر مدارك پروژه بر عهده پيمانكار بوده و نقطه نظرات كارفرما رافع مسئوليت پيمانكار نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-10016 | 2025-02-03 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2/3/2025 |  |  |  |  | Date: