## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-SVTR-HY-0086 |  |  | Transmital Date:2025/03/18 |  |  | 202/07/03
Document Title: SURFACE PREPARATION AND PAINTING PROCEDURE | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:2025/03/18 |  |  | 202/07/03
[6 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-HY-120-QC-PR-0003_V02 |  |  | CRS Status: CM | CM |  | CM
Item | Comments (PEDCO) |  | Comments (By EPC Contractor) | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By Vendor) |  |  | Client Conclusion |  | Clarification (By Vendor) | Clarification (3/15/2025)
1 | نام اعضا و نفراتي كه در برگيرنده prepared by/checked by/approved by هستند، بايد دقيق نوشته شود. از ذكر نام شركت جلوگيري شود.( كاور مدرك) |  | بازرسی تست های مورد نیاز به جدول 31 استاندارد IPS-E-TP-101 اشاره شود | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. / Noted. Will be add as per added inspection test report |  |  | Closed |  | - | -
2 | در بند 6، جمله "except for staining. Random staining shall be limited to no more than 5 percent of each unit area of surface and may consist of light shadows, slight streaks, or minor discolorations caused by stains of rust, stains of mill scale, or stains of previously applied coating" حذف گردد. |  | به تميز كاري نواحي جوشها و اتصال جوشي و روش آن اشاره گردد | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. / Noted. |  |  | Closed |  | - | -
3 | در دستورالعمل به مجاز نبودن استفاده از سيليس براي آماده سازي سطح مجاز اشاره گردد. در صورت استفاده از مسباره سايز دانه بندي مجاز مشخص گردد. |  | در سامانه رنگ لايه هاي متوالي رنگ بايد از نظر سايه رنگ و فام فرق داشته باشند. فام رنگ ها هر لایه مشخص گردد | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | اضافه می شود.، سایز مسباره 2mm می باشد و به دستورالعمل نیز اضافه می گردد. / به پروسیجر اضافه می گردد. |  |  | See Note No.17 |  | - | -
4 | در بند 7، منظور از جمله "While working, it should be visually confirmed whether the painting work instruction matches the paint colour or not." مشخص نميباشد. |  | در چک لیست بازرسی الزامات جدول 2 استاندارد IPS-C-TP-102(1) لحاظ گردد | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | This note will be deleted. / Noted. Will be add as per added inspection test report |  |  | Closed |  | - | -
5 | بندي تحت عنوان صلاحيت اپراتور رنگ آميزي اضافه گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | This Item is Not Applicable |  |  | See Note No.18 |  |  | -
6 | بندي تحت عنوان ابزار و تجهيزات مورد نياز جهت اجراي كار و انجام تستهاي مورد نياز اضافه گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted |  |  | See Note No.19 |  | Noted. Please see article 9.6 | -
7 | بندي تحت عنوان كاليبراسيون ابزار و تجهيزات اضافه گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted |  |  | Closed |  | Noted. Please see article 9.5 | -
8 | نحوه Mixing رنگ مشخص گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed |  | - | -
9 | در بند 7، براي درصد ميزان رطوبت مجاز، دو عدد 80 و 85 درج شده كه ميبايست اصلاح گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. Max will be 80% |  |  | See Item No.15 |  | Noted. | -
10 | در بند 8.2، تنها روش مجاز رنگ آميزي، Air Less ميباشد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed |  | - | -
11 | در فرمت بازرسي آماده سازي سطح و رنگ آميزي، تماي پارامترهايي كه ميبايست تحت كنترل باشند، از جمله كنترل شرايط محيطي (دما، رطوبت و ...)، زبري سطح، تست چسبندگي و ساير تستهاي مورد نياز درج گردد. همچنين محل امضا در فرمت، متناسب با پارتيهاي تعريف شده در ITP مصوب اصلاح گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted |  |  | Closed |  | Noted. | -
12 | شركت سازنده رنگ ميبايست از سازندگان مجاز (AVL) انتخاب گردد. همچنين به لزوم يكسان بودن سازنده رنگ لايه هاي مختلف اشاره گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-07809 | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Closed |  | لطفا بند 7 ، ساب پارت 5 را ملاحظه فرمایید. | -
13 | ديتا شيت رنگ در دستورالعمل آورده شود. |  |  |  | 2023-06-06 | Noted. |  |  | Open |  | در رویژن بعد ارسال خواهد شد. | در نسخه جدید ارسال خواهد شد.
14 | در بند 10.6، استفاده از برس و يا رولر جهت رسيدن به ضخامت مورد نياز مجاز نميباشد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08879 | 2023-12-11 | In attention to compressor data sheet painting of compressor are according to the manufacturer standards. |  |  | See Item No.20 |  |  | -
15 | مجددا در بند 10.6 ميزان رطوبت مجاز 85 درصد درج شده است. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08879 | 2023-12-11 | In attention to compressor data sheet painting of compressor are according to the manufacturer standards. |  |  | See Item No.21 |  |  | -
16 | ساير نقطه نظرات در مدرك درج گرديده است. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-02-08879 | 2023-12-11 | Noted. |  |  | Closed |  |  | -
17 | سايز مسباره درتوضيحات پيشين سازنده 2mm ذكر گرديده كه با مقادير ارائه شده در دستورالعمل مغايرت دارد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | سایز مسباره بر اساس کامنت NISOC اصلاح گردید.
18 | جمله اضافه شده در پاراگراف 8.1 مكفي نبوده و مقتضي است در قالب بندي جداگانه به حداقل شرايط مورد نياز براي اپراتور و لزوم تائيد اپراتور توسط نماينده كارفرما اشاره گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | پاراگراف درخواستی(8.1)، اضافه گردید.تایید اپراتور توسط نماینده کارفرما قابل قبول نیست.
19 | جمله اضافه شده در پاراگراف 9.6 مكفي نبوده و مقتضي است در قالب بندي جداگانه كليه ابزارو تجهيزات مورد استفاده در مراحل مختلف اجرا و بازرسي با ذكر مشخصات فني هر كدام اضافه گردد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | پاراگراف درخواستی(9.1)، اضافه گردید.
20 | استفاده از برس و يا رولر جهت رساندن ضخامت رنگ به ميزان مورد نياز مجاز نميباشد و صرفا در صورت نياز به ترميم فقط درنواحي با پهناي بسيار اندك ميتوان از ابزار مذكور استفاده نمود. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | در نسخه جدید اصلاح خواهد شد.
21 | حداكثر ميزان رطوبت مجازدرتوضيحات پيشين سازنده 80 درصد ذكر گرديده (ستون Clarification by vendor رديف شماره 9 ) كه با مقاديرارائه شده درپاراگراف 10.6 دستورالعمل مغايرت دارد. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | در نسخه جدید اصلاح خواهد شد.
22 | الف) اطلاعات مربوط به استاندارد رنگ برخي از آيتمها در جدول 11 App#1 درج نگرديده است.آيتمهايي نظير: - مخازن آب و روغن (بصورت تفكيكي وبراساس بازده دمايي تعيين شده درSpec ) - تابلوهاي برق و ابزار دقيق - ساير شيرآلات به جز Safety Valve (كه در جدول ذكر شده است) ب) اطلاعات مربوط به RAL/COLOR براي آيتمهاي كه Surface Preparation&Painting آنها بر اساس Manufacture Standard مي باشد ( آيتمهايي كه قبلا در جدول لحاظ گرديده نظير Safety Valve و آيتمهايي كه در قسمت الف به آنها اشاره گرديد) مي بايست بر اساس Spec و جدول Paint Color Schedule مشخص شده و به جدول اضافه گردند. |  |  | BK-SUR-ENG-QAC-03-09405 | 2023-07-20 | [6 empty] | الف) - مخزن آب در نسخه بعدی اضافه می شود. مخزن روغن در پکیج کمپرسور قرار دارد و تابع سازنده است. - رنگ تابلوهای برق و ابزار دقیق تابع استاندارد سازنده است. - رنگ شیرآلات تابع استاندارد سازنده است. ب) قابل قبول نیست.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: Ali Baranpour | Signature |  |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20-July-2024 | [5 empty] | Date: