## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-KP-120-ME-DW-0003 |  |  |  |  | Vendor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-SVTR-KP-0013 |  |  | Transmital Date: 2025/04/26
Document Title: GAD FOR FIRE WATER JOCKEY PUMPS |  |  |  |  | PEDCO Tr No. : BK-PEDCO-NISOC-0308-ME-TR-KP-0013 |  |  | Transmital Date: 2025/04/26
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-KP-120-ME-DW-0003_V00 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اطلاعات كلي پمپ از جمله سازنده ، استاندارد ،‌تايپ ، فشار ، دبي و دماي طراحي ، قطر پروانه ، گروه متريال و ... آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | این اطلاعات از مدرک دیتاشیت استخراج و در اصلاحیه بعدی اضافه خواهد شد.
2 | P&ID به ليست مدارك رفرنس اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
3 | فاصله Lifting Lug ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
4 | Tag No. اجزاي اصلي مانند موتور ، پمپ ، كوپلينگ و ... درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | شماره شناسایی پمپ و موتور اضافه خواهد شد.
5 | در خصوص نوت 2 : با توجه به متريال پمپ فلنج مي بايست مطابق ASME B 16.1 باشد و همچنين فلنج مقابل نيز كه مي بايست با توجه به پايپ مرتبط طراحي گردد در تعهد سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | مطابق با دیتاشیت پروژه،‌ فلنچ پمپ ها کلاس 150 و مطابق با استاندارد ASME B16.5 می‌باشد. در صورت نیاز به تغییر فلنچ‌ها به کلاس 125 و استاندارد ‌B16.1، لازم است ابتدا این مورد در مدرک دیتاشیت نهایی گردد.
6 | Heaviest pump part در جدول وزن ها نيز درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
7 | نوع فلنج ها (SWW يا WN) به جدول مربوطه اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
8 | محل الصاق Name plate و Rotation arrow مشخص گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
9 | مشخصات مكانيكال سيل در جدولي آورده شود و سازنده آن مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
10 | جهت شمال واقعي و نقشه مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | جانمايی پمپ و تجهیزات مربوطه در سایت در محدوده کاری شرکت کالای پمپ نمی باشد. لطفا جهت شمال را در مدرک Conclusion مشخص نمایید تا در اصلاحیه بعدی مدرک اضافه گردد.
11 | به نوت ها اضافه گردد كه تامين Anchor bolts بر عهده سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در صورتی که در قرارداد پروژه موجود باشد، این مورد به نوت‌ها اضافه خواهد شد.
Pipng Comments :
1 | 3- در مدارک سازنده بایتسی Tag No. پمپ ها اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
2 | 4- در مداک سازنده در بخش Reference drawing بایستی P&ID مورد استفاده اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در نظر گرفته خواهد شد.
Electrical comments :
1 | Find the attached file |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09941 | 2025-01-12 | در فایل pdf پاسخ داده شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:1/12/2025 |  |  |  |  | Date: