## Cover
NISOC |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08 )
INSTRUMENT D.S. FOR H2O ANALYZER
| شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 3
| 9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | MF | 120 |  | IN | DS | 0003 | V00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
INSTRUMENT D.S. FOR H2O ANALYZER نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
| V00 |  | Mar.2025 |  | IFA |  |  |  | MFS |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarzpour
| Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
[5 empty] | CLIENT Doc. Number: |  |  |  | -
status:
IFA: Issued For Approval
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08 )
INSTRUMENT D.S. FOR H2O ANALYZER
| شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 3
| 9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | MF | 120 | IN | DS | 0003 |  | V00
REVISION RECORD SHEET
Page |  | V00 | V01 | V02 |  | V03 |  | V04 |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 |  | X | [7 empty] | 61
2 |  | X | [7 empty] | 62
3 |  | X | [7 empty] | 63
4 | [9 empty] | 64
5 | [9 empty] | 65
6 | [9 empty] | 66
7 | [9 empty] | 67
8 | [9 empty] | 68
9 | [9 empty] | 69
10 | [9 empty] | 70
11 | [9 empty] | 71
12 | [9 empty] | 72
13 | [9 empty] | 73
14 | [9 empty] | 74
15 | [9 empty] | 75
16 | [9 empty] | 76
17 | [9 empty] | 77
18 | [9 empty] | 78
19 | [9 empty] | 79
20 | [9 empty] | 80
21 | [9 empty] | 81
22 | [9 empty] | 82
23 | [9 empty] | 83
24 | [9 empty] | 84
25 | [9 empty] | 85
26 | [9 empty] | 86
27 | [9 empty] | 87
28 | [9 empty] | 88
29 | [9 empty] | 89
30 | [9 empty] | 90
31 | [9 empty] | 91
32 | [9 empty] | 92
33 | [9 empty] | 93
34 | [9 empty] | 94
35 | [9 empty] | 95
36 | [9 empty] | 96
37 | [9 empty] | 97
38 | [9 empty] | 98
39 | [9 empty] | 99
40 | [9 empty] | 100
41 | [9 empty] | 101
42 | [9 empty] | 102
43 | [9 empty] | 103
44 | [9 empty] | 104
45 | [9 empty] | 105
46 | [9 empty] | 106
47 | [9 empty] | 107
48 | [9 empty] | 108
49 | [9 empty] | 109
50 | [9 empty] | 110
51 | [9 empty] | 111
52 | [9 empty] | 112
53 | [9 empty] | 113
54 | [9 empty] | 114
55 | [9 empty] | 115
56 | [9 empty] | 116
57 | [9 empty] | 117
58 | [9 empty] | 118
59 | [9 empty] | 119
60 | [9 empty] | 120

## D-AIT-2101
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08 )
INSTRUMENT D.S. FOR H2O ANALYZER
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 3
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | MF | 120 | IN | DS | 0003 | V00
GENERAL
1 | INSTRUMENT TAG No.: |  | D-AIT-2101 |  |  | INSTRUMENT QUANTITY No.: |  |  | 1
2 | SERVICE: |  | DRY GLYCOLE FROM EXCHANGER |  |  | LINE No. |  |  | GAS-111-01791-FN05-6"-PT
3 | P&ID No. |  | BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003 |  |  | PAGE No. |  |  | 1/7
4 | LOCATION: |  | VTA
PROCESS CONDITION
5 | AMBIENT TEMPERATURE(°C): |  | 5 / 50 |  |  | DEW POINT (°C): |  |  |  |  | 54.31
6 | AMBIENT PRESSURE(Psia): |  | 13.26(SUMMER)&14.37(WINTER) |  |  | FLUID: |  |  |  |  | DRY GAS
7 | AMBIENT HUMIDITY(%) |  | 0-100 |  |  | STATE: |  |  |  |  | GAS
8 | OPERATING TEMPERATURE (°C): |  | 66.21 |  |  | DESIGN TEMPERATURE (°C): |  |  |  |  | 5 / 95
9 | DESIGN VELOCITY(m/s): |  | - |  |  | DESIGN FLOW (kg/h): |  |  |  |  | 17172.3
10 | OPERATING PRESSURE(Barg): |  | 53.1 |  |  | DESIGN PRESSURE(Barg): |  |  |  |  | F.V./59 (NOTE1)
11 | MISTURE CONTENT RANGE |  | 240-450 ppmv
12 | PROCESS COMPOSTION ( INCLDUE CONTAMINATION) |  |  |  |  | UNITS | MIN |  | NOR |  | MAX
13 | H2O |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0002
14 | CO2 |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0319
15 | H2S |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0541
16 | Methane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.6465
17 | Ethane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.1390
18 | Propane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0782
19 | i-Butane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0084
20 | n-Butane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0188
21 | i-Pentane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.007
22 | n-Pentane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0038
23 | n-Hexane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.006
24 | n-Heptane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.002
25 | n-Octane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0006
26 | n-Nonane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0003
27 | n-Decane |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.0001
28 | N2 |  |  |  |  | mol% |  |  | 0.003
ANALYZER
29 | MEASUREMENT METHODE |  | direct absorption/inline continous measurment (VTA) |  |  | CONNECTION SIZE / RATING: |  |  |  | 1/2"/300#
30 | MEASURE RANGE |  | 0.02-5000 ppmv (VTA) |  |  | CONNECTION TYPE |  |  | Flange | Flange
31 | CALIBRATION RANGE |  | 1-1000 ppmv (VTA) |  |  | ELECTRICAL CONNECTION |  |  |  | M20x1.5
32 | ACCURACY |  | ±2ppmv (VTA) |  |  | POWER CONSUMPTION |  |  |  | VTA
33 | MEASUREMENT TIME |  | VTA |  |  | OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4-20 mA
34 | RESPONSE TIME |  | <2 Second (VTA) |  |  | ALARM SIGNAL |  |  |  | Yes
35 | POWER SUPPLY |  | 110VAC,1PH |  |  | CONTACT RATING |  |  |  | 24Vdc-3A(VTA)
36 | EXPLOSION PROOF |  | Zone 2 Ex d IIB T4 |  |  | SERIAL INTERFACE |  |  |  | Yes
37 | INGRESS PROTECTION |  | IP65 |  |  | MOUNTING |  |  |  | VTA
38 | CONTACT FORM |  | VTA |  |  | CALIBRATION METHOD |  |  |  | MANUAL
39 | LOCAL/Remote MONITOR |  | YES/Yes |  |  | CALIBRATION DEVICE |  |  |  | Yes
PURCHASING DATA
40 | MANUFACTURER: |  |  |  |  | WILL BE FINALIZED LATER
41 | SUPPLIER: |  |  |  |  | WILL BE FINALIZED LATER
42 | MODEL: |  |  |  |  | WILL BE FINALIZED LATER
NOTE1:FULL VACUUM