## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT SHEET
Document No:BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003-V01 |  |  |  |  | Vendor Tr. N0: BK-HD-PEDCO-SVTR-MF-0012 |  |  | Transmital Date: 2025/04/13
Document Title: PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM FOR GAS DEHYDRATION PACKAGE |  |  |  |  | Client Tr. No: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-MF-120-PR-PI-0003_V01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 03/2294/519045 | 1403/12/25 | 1-مطابق صورتجلسه KOM، نام سیستم سیگنال های کنترل بصورت "UCP" و سیستم EMERGENGY و مدیریت BURNER باهم بصورت "ESD/BMS" ثبت و مشخص شده است. در کنار این نکته، با توجه به ارسال تعدادی زیادی از مدارک طراحی مهندسی خدمت کارفرما و پیمانکاران محترم، تغییر نام سیستم های کنترلی نامبرده بسیار زمان برخواهد بود که روند پیشرفت زمانی پروژه را دستخوش تغییر قرار میدهد. 2-در این تگ و بقیه تجهیزاتی که عملکرد SHUTDOWN در پکیج ایجاد میکنند، وایرینگ از تجهیر وارد سیستم کنترل ESD/BMS شده و پس از آن سیگنال که بصورت SERIAL LINK بر روی HMI مجزا بر روی پنل UCP نمایش داده میشود که این ارتباط درمدرک BLOCK DIAGRAM مشخص شده است. طبق صورتجلسه MOM سال گذشته نحوه نمایش سیگنال های کنترلی UCP بصورت مربع دایره و نمایش سیگنال های ESD/BMS بصورت مربع لوزی تعیین شده است. 3-فشار کلیه psv ها برابر فشار طراحی تجهیزات در نظر گرفته شد است 4-مطابق سناریوهای ارائه شده توسط شرکت هیرگان انرژی، تمهیدات لازم در تجهیزات و همچنین PSV ها برای back pressure در نظر گرفته شده است. 5-مجددا سایز خطوط بررسی شد و تغییرات لازم اعمال شد 6-در جلسه HAZOP وضعیت فن K-100 مطرح خواهد شد. 7-مطابق P&ID پنل LOCAL BURNER PANEL BLP-2101 همراه با سوییچ ها و چراغ ها مطابق SYMBOL AND LEGEND پروژه مشخص شده اند. 8-یک MW مشترکا برای بخش Surge drum و Stripping در نظر گرفته شده است. به دلیل حجم کوچک مخازن نیازی به در نظر گرفتن تعداد بیشتری MW وجود ندارد. جزییات میتواند در جلسات مشترک (مانند hazaop) بررسی گردد 9-به جز موارد زیر، سایر tie-in های پروژه رعایت شده است: الف)در P&ID پروژه دو Tie-in برای drain گلایکول در نظر گرفته شده است(CDH-112-0040-AN07-2"-PT و CDH-112-0029-AN07-2"-PT). در عوض، هیچ tie-in ای برای drain هیدروکربنی در نظر گرفته نشده است. باتوجه به سه فازی بودن flash drum و هیدروکربنی بودن خروجی scruber در نظر گرفتن drain هیدروکربنی لازم است. لذا به جای یک از drainهای گلایکول(CDH-112-0029-AN07-2"-PT) ، یک drain هیدروکربنی در نظر گرفته شده است. ب)به منظور pressurize کردن flash drum از سوخت استفاده می شود ولی در مدارک پروژه tie-in مربوط به آن در نظر گرفته نشده است. ج)در مدارک پروژه برای injection package هیچ tie-in ای مشخص نشده است د)مشخص نیست خط خروجی TEG-111-0010-AN04-2"-PT در صفحه 3 مدرک P&ID پروژه مربوط به چیست. 10-در نسخه جدید مدرک اضافه شد 11-گزارش فشار برگشتی فلر به صورت رسمی اعلام نشده است. در صورت اصلاح مدرک duty spec پروژه در این خصوص، مدرک PFD در اسرع وقت اصلاح خواهد شد 12-در نسخه جدید مدرک اصلاح گردید 13-مورد تایید است، اعمال گردید 14- مدارک مذکور ارسال شده است
2 |  |  | MOM | 1403/08/06 | موارد به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: